보호계전기 규격 개정 전후 비교 및 검토 의견

□ 전기연구원에서 개정전의 규격으로 형식시험을 실시할 경우 IEC 규격에 따라 EMC 시험을 대부분 하였으므로 성적서 확인 후 다음과 같이 처리함

- EMC 시험항목 중 6.22.1과 6.22.2 항목만 실시한 제품은 재개발 시험실시(재설계 가능성 있음)

- EMC 시험항목 중 6.22.1에서 6.22.6까지 실시한 제품은 “추가 시험필요”로 표시된 항목 중 미 실시한 항목 추가실시

시험항목	개정 전 내용	개정 후 내용	추가시험	비고
4. 표준 사용 환경 기준	표준 사용온도 정의 -정상사용온도: -5℃∼40℃ -보존온도: -20℃∼60℃	-정상사용온도: -5℃∼40℃ -보존온도: -20℃∼70℃	해당없음
5.4 제어 전원	제어전원 -정격전압을 110V 또는 125V로 정의	직류: 110V, 125V 교류: 110V, 220V Free 전압도 허용(예: 80V∼230V)	해당 없음 (선택사항)	정격추가
6.1.1 동작값 정정	OCR 순시동작 범위 -정격전류의 400%∼1600%	정격전류의 200%∼1600%	추가 시험필요 (하한 범위 초과)	정정범위확대
6.2.1 동작값 정정	OCGR 순시동작 범위 -정격전류의 200%∼800%	정격전류의 200%∼400%	필요 없음	정정범위축소
6.6.1 방향 요소	DOCR의 방향요소 -최소동작전압은 1~2%Vn, 최소동작전류는 한시정정전류의 최소	-기준위상각에서 최소동작전압은 30V이하일 것	필요 없음	기준 완화
6.10.1 동작값 정정	변압기용비율차동계전기 - 없음	주) 스타-델타(Y-∆) 또는 델타-스타(∆-Y) 변압기 계통에서 스타측만 접지가 있을 때 보호구간외부의 지락사고시에는 오동작 하지 말아야 한다.	필요없음 (선택사항)	내용추가
6.13.1 동작값 특성	표 23 고장검출요소의 동작값 특성(전류)	◦ 시험조건-동작값 정정 : 연속정격을 초과하지 않는 범위 내의 최소, 최대값에서 시험	필요 없음	시험범위 축소
	표 23 (저주파수)-저주파수요성의 오차기준 변경	정정값의 ±0.01 Hz 이내	필요 없음	오차기준 완화

시험항목	개정 전 내용	개정 후 내용	추가시험	비고
6.14.1 복귀값 기준	표 25 고장검출요소의 동작값 특성 동작정정치 기준(95/105%) 복귀	동작값의 기준으로 확실하게 복귀	필요 없음 (유사한 기준)	실제사항을 반영
6.14.1 복귀값 기준	표 25 고장검출요소의 동작값 특성 저주파수요소 복귀값 기준 변경 - 동작값의 100.3%	동작값의 100.5%로 변경	필요 없음	오차기준 완화
6.14.2 복귀시간 특성	표 26 고장검출요소의 복귀시간 특성 -기존에는 복귀시간기준이 0%, 700%, 100%, 300%, 120% 등일때의 기준으로 되어있음	모두 100ms이하로 변경	필요 없음 (실제 대부분 30ms 이하임)	현실적 반영
6.15 절연저항 6.16 상용주파내전압 6.17 임펄스시험	- 일본 시험 방법 및 기준임	IEC와 일치 시킴	필요 없음 (실제 개정 후 방법으로 시행)	-IEC화
6.22.1 1MHz 버스트 내성	내노이즈시험-진동성 surge 전압	IEC와 일치 시킴(신규 추가)	추가 시험필요	-IEC화
6.22.2정전기내성	내노이즈시험-전파노이즈	IEC와 일치 시킴(신규 추가)	추가 시험필요	-IEC화
6.22.3 무선주파방사내성	없음	IEC와 일치 시킴(신규 추가)	추가 시험필요	-IEC화
6.22.4 EFT 버스트내성	없음	IEC와 일치 시킴(신규 추가)	추가 시험필요	-IEC화
6.22.5서지내성	없음	IEC와 일치 시킴(신규 추가)	추가 시험필요	-IEC화
6.22.6 무선주파전도내성	없음	IEC와 일치 시킴(신규 추가)	추가 시험필요	-IEC화
6.22.7 전자파장해	없음	IEC와 일치 시킴(신규 추가)	추가 시험필요	-IEC화

시험항목	개정 전 내용	개정 후 내용	추가시험	비고
6.23.1 진동	진동시험 -KSC0903 시험방법	-IEC 60255-21-1 신규 추가	추가 시험필요 (시험방법 상이)	-IEC화
6.23.2. 충격 및 충돌	충격시험 -KSC0905 시험방법	-IEC 60255-21-2 신규 추가	추가 시험필요 (시험방법 상이)	-IEC화
6.23.3 지진	없음	-IEC 60255-21-3 신규 추가	추가 시험필요	신규 추가
6.24.2 제어전원 변동	제어전원이상시험 - 직류만으로 한정	-교류전원 추가 -전압프리 전원 추가	필요 없음 (선택 사항)	- 현실 반영
6.25 온도성능	온도성능시험 -복원보증만 기술: -20℃∼60℃	-동작보증: -10℃∼55℃ -복원보증: -20℃∼70℃	필요 없음 (개정전과 유사)	-IEC화 -동작보증값도 정의됨 -동작보증기준이 개정전 규격에는 없었으나 전기연구원에서 대부분 실시하였음
7.2.3 Data 수집 및 연산수행부	Data 수집 및 연산수행부：Filter, MPX, A/D 변환기, Digital filter, buffer 및 중앙처리장치, 기억장치, 신호처리용 processor 등으로 구성되며, 사고 검출에 필요한 data를 수집, 저장할 수 있어야 하고, 각 기능의 algorithm을 실시간 처리할 수 있어야 한다.	Data 수집 및 연산수행부：Data수집 및 연산수행부는 아날로그 신호 처리회로, 아날로그-디지털 신호 변환장치, 기억장치, 중앙처리장치 또는 신호처리장치 등으로 구성되며 사고검출에 필요한 Data를 수집, 저장할 수 있어야 하고, 각 기능의 Algorithm을 처리할 수 있어야 한다.	필요 없음	-거의 같은 기준임