중전기기 품질관리위원회 주요 의결내용(요약)

□ 2008년 제11차 (2008.9.25)

o 적용규격 개정제품 유예기간 설정

제품명	현행	개정규격	개정내용
자동부하전환스위치	PS151-0051 (2001.3); 폐지	IEC60265-1 (1998.1); 대체 ⇒(2000.5)	o 루프전류개폐시험 추가 o Surge Immunity시험 : 3회→5회 o EMI시험 추가 : Oscillator 내장형에 한함
디지털보호계전기	KEMC1120 (1996)	KEMC1120 (2008.6)	o 6.1.1 동작값 정정(OCR순시동작 범위) o EMC시험 추가(6.22.1~6.22.7) o 6.23.1~6.23.3 진동, 충격 및 충돌, 지진

o 자동부하전환스위치 : 루프전류개폐시험 실시(2010.9.25까지, 2년 유예)

- PS151-0051로 형식시험을 받은 경우에 적용

o 디지털보호계전기 : 개정항목 추가시험 실시(2009.9.25까지, 1년 유예)

- EMC시험항목 6.22.1~6.22.6까지 실시한 제품은 미실시 항목만 추가시험토록 하고 이외의 경우 재개발시험 실시

o 개정규격 적용 인정

제품명	현행	개정규격	개정내용
큐비클형GIS (변성기 Panel)	IEC60298 (1990.12)	IEC62271-200 (2003.11)	o 보조 및 제어회로시험 추가 - 동작특성, 환경시험 - 제어회로가 있는 경우에만 해당
휴즈부착LBS	IEC60420('90)	IEC62271-105 (2002.8)	o 시험항목명 변경(투입차단시험) - Test duty-1 → TDItrans - Test duty-2 → TDIcs - Test duty-4 → TDIWmax
단로기	IEC62271-102 (2001.12)	IEC62271-102 (2003.8)	o 불어판 추가 및 용어정비
폴리머피뢰기	ES5920-0010 (2007.3)	ES5920-0010 (2008.6)	o 절연행거굽힘강도 법정계량단위적용 - 100㎏f → 980N : 동일 수치임

※ 큐비클형GIS는 변성기Panel 등 제어회로와 무관한 경우에 한함