디지털보호계전기 개정규격의 시험적용방법

【SPS-KEMC 1120-0579, 2008.6.26】

▣ 2009년 제1차 중전기기 품질관리위원회 의결사항(2009.2.12)

o 유예기간은 변동 없음 : 2009. 9. 25까지

- 기한 내 시험실시를 않은 경우 면제효력 상실

o EMC항목 6.22.1~6.22.2만 실시한 경우

- 형식시험 재실시

o EMC항목 중 6.22.1~6.22.2를 포함, 일부 추가시험을 실시한 경우

- 형식시험 제품과 동일한 경우에는 추가 항목시험을 실시하고 항목시험결과 불량 시 형식시험 재실시

- 형식시험 제품과 상이한 경우에는 형식시험 재실시

【 참 고 】

▣ 2008년 제11차 중전기기 품질관리위원회 의결사항(2008.9.25)

o 보호계전기 적용규격 개정에 따른 유예기간 설정

제품명	현행	개정규격	개정내용
디지털보호계전기	KEMC1120 (1996)	KEMC1120 (2008.6)	o 6.1.1 동작값 정정(OCR순시동작 범위) o EMC시험 추가(6.22.1~6.22.7) o 6.23.1~6.23.3 진동, 충격 및 충돌, 지진

o 개정항목 추가시험 실시(2009.9.25까지, 1년 유예)

- EMC시험항목 6.22.1~6.22.6까지 실시한 제품은 미실시 항목만 추가시험토록 하고 이외의 경우 형식시험 재실시

※ 상세한 규격개정 내용은 홈페이지(koema.or.kr)/주요사업/공인검수시험면제/게시판 검색