변압기 표준개정 및 적용방법

1.  표준 개정 현황

제품명	개정 전 표준	개정 표준	개정내용
슬림형 지상변압기	ES-5950-0015 (2007.10.01)	ES-5950-0015 (2009.12.28)	o 소음레벨 기준치 강화 - 0~50kVA : 48㏈→42㏈ - 51~100kVA : 51㏈→46㏈ - 101~300kVA : 55㏈→48㏈ - 301~500kVA : 56㏈→48㏈ ※ 한전 시행일자 : 2010. 04. 19 o 순간압력저감장치 방출구조 변경 -(개정전) 전면으로 방출되지 않는 구조 -(개정후) 기기외함 외부로 ~
일반형 지상변압기	ES-5950-0017 (2007.10.01)	ES-5950-0017 (2009.12.28)
일반형 주상변압기	ES-5950-0016 (2008.12.30)	ES-5950-0016 (2009.07.31)	o 인용규격 개정 반영 - ANSI → IEEE - KS 확인년도 변경 - 폴리머 부싱을 복합부싱으로 통합 - 복합부싱 시험항목, 방법을 부싱규격으로 이동(ES-5970-0025/0026)

2. 적용방법

□ 슬림형/일반형 지상변압기(ES-5950-0015/0017)

o 소음레벨측정시험 유예기간 설정 : 2010. 4. 18 까지

o 유예기간 이내에는 신규 및 연장의 경우 지침 제7조 제4항에 따라

"개정전 표준으로 시험한 제품임"을 표시하고 면제기한은 유예기간

까지로 함

o 유예기간 만료 후에는 개정표준에 의해 한전 또는 공인시험기관의

시험을 필한 제품만을 인정함

□ 일반형 주상변압기(ES-5950-0016)

o 개정표준의 적용을 인정하며 개정년도로 표시