면제제품 표준개정 및 적용방법

1.  표준 개정 현황

제품명	개정 전 표준	개정 표준	개정내용
25.8㎸ 가스절연 부하개폐기 (지중용)	ES-5925-0002 (2007.3.29)	ES-5925-0002 (2008.12.30)	o 가스순도시험 신설 : 인정시험, 검수시험 - 본체 가스탱크 내 SF6 가스의 순도는 99%이상을 유지(오차허용±1%) o 제어회로 내전압 및 서지시험 항목추가 - 전자파장애시험 ; 인정시험 신설
재폐로부 과전류계전기	ES-5945-0002 (2006.3.28)	ES-5945-0002 (2009.12.28)	o 인용표준 개정 반영 등 용어정비
배전용 폴리머피뢰기	KS C 4808 (2000.8.30)	KS C 4808 (2005.6.28,확인)	o 개정내용 없음 ; 확인

2. 적용방법

□ 25.8㎸ 가스절연부하개폐기; 지중용(ES-5925-0002, 2008.12.30)

o 개정표준으로 한전 또는 공인시험기관의 시험을 필한 제품만을 인정함

o 2010년 제3차 품질관리위원회 검토 이전에 개정 전 표준으로 형식시험을 완료한 동일정격의 제품은 한전의 제작규격변경 승인 및 지정 피시험품으로 한전 또는 공인시험기관의 재인정시험을 완료한 경우에만 개정표준의 적용을 인정함

* 적용예시

- 4회로-4스위치 자동형(44-D-A)으로 재인정시험을 완료한 경우에는 개정전 표준으로 형식시험을 실시한 4회로-4스위치 수동형(44-D-M), 3회로-3스위치 수동형/자동형(33-D-M/A)은 재인정시험을 실시한 것으로 인정함

□ 재폐로부 과전류계전기(ES-5945-0002, 2009.12.28)

o 개정표준의 적용을 인정함

□ 배전용 폴리머피뢰기(KS C 4808, 2005.6.28 확인)

o 개정표준의 적용을 인정함