공인검수시험 면제제품 개정표준 적용방법

1.  표준 개정 현황

제품명	개정 전 표준	개정 표준	개정내용
폴리머 피뢰기	ES-5920-0010 (2008.06.27)	ES-5920-0010 (2010.05.06)	<2009.12.28> ○복합가속열화시험 신설(주기인정시험/5년) ○구매오더번호 표시방법 명확화 <2010.05.06> ○기준전압값 변화율 2% 이내 기준 추가 ○저항분 누설전류 기준(전체의 50%) 신설

2. 적용방법

□ 신설된 시험 및 기준으로 추가 시험 실시를 하여야 하며, 유예기간은 한전 시행방법과 동일하게 적용함

- 한전의 주기인정 기한까지 인정

□ 추가시험을 실시하지 않은 연장신청 제품의 면제기한은 한전주기인정 기한까지로 하며, 지침 제7조 제4항에 의거 “본 제품은 개정전 표준에 의해 시험을 필한 것임”을 표기함

- 복합가속열화시험 실시 후 시험성적서 제출 ⇒ 기존 면제기한일 기준 2년 이내의

면제증 재발급

- 한전 미등록업체는 신규 신청 적용

□ 개정전 표준에 의한 신규 신청은 인정하지 않으며, 추가시험을 포함하여 형식시험을 실시한 제품으로 신청하는 경우에만 인정함