사용전검사용 대상 제품 검수시험시 확인할 형식시험 대표품목 분류

시험품목		형식시험 방법
1. 변압기류	가. 건식변압기	o 한국전기안전공사 요청사항 • 3.3㎸이하, 3.3㎸초과 6.6㎸이하, 6.6㎸초과 22.9㎸이하 22.9㎸초과 66㎸ 이하 및 66㎸초과로 구분하여 전압별로 각 1대
	나. 유입식변압기	o 대표품목 산자부 고시 분류 이용 • 154㎸ 이상의 초고압 변압기에서 1대 • 3.3㎸ 이상 154㎸미만의 적철심 변압기에서 1대 • 3.3㎸ 이상 22.9㎸ 이하의 권철심 변압기에서 1대
2. 변성기류	가. CT	o 대표품목 산자부 고시 분류 이용 • 절연방식별로 다음과 같이 실시 a)전압변성기. 전류변성기 및 접지전압변성기는 22.9㎸ 이상 및 미만으로 구분하여 각 1대씩 b)영상변류기는 전압과 관계없이 1대 c)계기용변성기는 22.9㎸급으로서 정격1차전류 60A초과 및 60A 이하로 구분하며 개발시험을 받고자하는 규격 중 가장 큰 전류의 형식 각 1대에 대하여 시험. 단 60A 이하 규격 중에서 과전류 강도150배 이상으로 시험할 경우 15A를 대표형식으로 함.
	나. ECT
	다. PT
	라. EPT
	마.MOF
	바. ECTEPT
	사. 전압감지기	o 연구원 자체에서 기준설정 • 대표품목 : 7.2㎸, 12㎸, 24㎸를 대표품목으로 선정
3. 개폐기 및 차단기	가. 차단기	o 대표품목 산자부 고시 분류 이용 • 전압, 전류, 소호 및 구동장치에 따라 1대를 선정하여 시 험 • 휴즈는 전압 및 차단전류에 따라 1대씩 선정하여 시험
	나. 절체개폐기
	다. 단로기류
	라. PF(COS포함)
	마. 고장구간 자동개폐기
	바. 가스절연 부하개폐기
	사. 가스절연형 개폐장치
4.피뢰기		o 대표품목 산자부 고시 분류 이용 • 전압 및 방전전류에 따라 각 1대씩 선정하여 시험
5.계전기류	가. 유도형 계전기	o 대표품목 산자부 고시 분류 인용 • 전압, 전류, 구조 및 동작시간에 따라 각 1대씩 선정하여 시험
	나. 정지형계전기
6. 케이블 헤드		o 대표품목 산자부 고시 분류 이용 • 23㎸ 급 60㎟ • 23㎸ 급 200㎟ • 29㎸ 급 325㎟

※ 산자부 고시: 중전기기 시험기준 및 방법에 관한요령

[산업자원부 고시 제 1997-122호(‘97.6.24)]