▣ 2009년 제5차 중전기기 품질관리위원회 의결사항(2009.5.14) 안내

건식변압기 개정표준의 시험방법

【KS C 4311, 2008.11.20】

o 지침 제7조에 의거 적용표준이 개정 전 KS C 4311, ES 6120-0004, “고효율에너지기자재규정”(지식경제부고시 제2008-218호, 이전 규정 포함)에 따라 형식시험을 실시한 건식(몰드)변압기는

- 2011.5.13까지 2년의 유예기간을 두고 개정 표준에 의거 형식시험을 실시토록 함

- “본 제품은 개정전 규격에 의해 시험을 필한 것임“을 표시토록 함

- 기한 내 시험을 실시하지 않은 경우 면제 불가

o 단로기는 개정표준의 적용을 인정함

□ 표준 개정 현황

제품명	개정 전 표준	개정 표준	개정내용
건식변압기	KS C 4311 (2002)	KS C 4311 (2008.11.20)	o 형식시험 항목 추가 - 내후성시험, 환경시험, 화재행동시험 - 특수시험으로 수요자 요구의 경우 실시 o 검수시험 항목 추가 및 삭제 - 추가: 부분방전시험 실시 및 기준값 변경 (50pC이하→10pC이하) - 삭제: 온도상승시험, 뇌임펄스 내전압시험
	ES-6120-0004 (1999)	ES-6120-0004 (2006.6.29)	o 참고시험(항목) 추가 - 화재반응시험 o 검수시험 항목 일부 기준값 변경 - 부분방전시험 : 50pC이내→10pC이내
	지경부고시 제2008-11호 (2008.4.2)	지경부고시 제2008-218호 (2008.12.29)	o 고효율 변압기 내용변경 없으나 시험 적용표준인 KS C 4311이 개정된 것임 - 건식 3상 변압기 KS C 4311에 따름
단로기	KS C 4502 (1999)	KS C 4502 (2006)	o 내용변경 없음(확인)