변압기 제작 설치 시방서

【사업명 : 마곡빗물펌프장 수전설비 증설공사】

2008.  09.

서 울 특 별 시

강  서  구  청

제1절. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

본 시방서는 강서구청 “마곡빗물펌프장 수전설비 증설공사”의 전력용 유입변압기 제작구매 설치에 관하여 적용한다.

1.1.2 감독자

본 제작 구매 규격서 상 “감독자”라 함은 “감독원 및 감리원” 을 말한다.

1.1.3 주요내용

(1) 유입변압기

(2) 유입변압기의 구성부품

1.2 관련규정

본 제작과 관련된 사항 중 규격서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 규격서의 해당사항에 따른

다.

(1) 전기설비 기술기준 및 판단기준

(2) 내선규정

(3) 배전규정

(4) 한국산업표준화(KS) 규정

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업규격(KS)

KS C 2301 전기절연유

KS C 4317, IEC 60076-1

KS D 3512 냉간압연강판 및 강대

1.4 제출물

다음 사항은 전기설비공사일반 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 자재 공급 전 제출물

수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1) 제품자료

변압기의 재질, 치수, 형태 등 제반사항과 기술자료 및 설치 지침서

(2) 제작 시방서

(3) 제작도면 : 구조도

1.4.2 시험성적서

(1) 이 절의 시방 2.3.1(시험) 규정에 의하여 시험을 하여야 하는 품목의 시험 성적서를 자재 반입 시

감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공인인증시험 면제제품으로 제작자 자체시험성적서로 대신하는 경우에는 공인인증시험 면제증 사본을 감독자에게 제출하여야 한다.

1.5 품질보증

1.5.1 규준적용

본 시방 규격에 언급된 이외의 사항은 KS C 4303 규격을 적용한다.

1.6 환경요구조건

1.6.1 공급되는 모든 설비는 다음의 조건에서 이상 없이 운전이 가능하도록 설계, 제작되어야 한다.

(1) 표고 10°해발 1,000m 이하

(2) 주변온도 : -20℃～+40℃

(3) 설치장소 : 옥외

1.7 납품장소

1.7.1 서울특별시 강서구 마곡동 406-1번지(마곡빗물펌프장 지정장소)

1.8 납품자격

1.8.1 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조의  규정에 의한 해당물품의 제조 또는 공급의 사업자등록을 한 업체로써, 22KV급 동일용량 이상의 유입변압기 제작･납품 업체이어야 한다.

1.9 납품기한

1.9.1 납품기한은 계약일로부터 90일로 한다.

1.9.2 본 물품의 제작 납품기한은 계약일로부터 발주처의 사정 및 공정추진에 따라 1개월 범위에서 납   품기한 연기를 조정할 수 있다.

1.9.2 본 물품의 납품완료일은 모든 공사가 마무리 되어 시운전이 완료되는 시점을 기준으로 한다.

(단, 전기수전 미완료로 시운전이 불가능할시 발주처의 판단에 따라 예외 규정을 둔다.)

1.10 하자기간

1.10.1 본 제품의 하자보증 기한은 납품검사 완료일로부터 2년간으로 하며, 발주처의 사정으로 인하여  시운전이 연기되는 경우에는 시운전 완료일로부터 2년간으로 한다.

1-11 시운전기간

1.11.1 납품 조립 후 시운전이 가능한 시점부터 감독자와 협의하여 시운전을 실시하고 성능을 확인받아야 한다.

1-12. 납품조건

1.12.1 물품 제작, 운반, 조립, 시험, 시운전도

제2절. 특별사항

2.1 형식

(1) 정격 1차, 2차 전압 : 22.9kV / 6.6kV

(2) 정격용량 : 7,500kVA

(3) 정격구분 : 연속정격

(4) 절연계급 : A종

(5) 냉각방식 : 유입자냉식/유입강제풍냉식

(6) 온도상승 :

① 권선(저항법) : 55℃

② 절연유(온도계법) : 50℃

(7) 탭 절환기 : 외부설치

(8) 극성 : 감 극 성

(9) 결선 : △-△

(10) 유면계(점검유), 온도계(점검유), 방압안전장치(점검유)

(11) Buchhoiz Relay

(12) 1차, 2차 전원단자 SIDE BUSHING (L형 접속제 접속)

(13) 방열판 : 패널식 방열판 제작

(14) IEC 60076-1 ANSI/IEEE 57.12.40 적용

(15) 신규 변압기 제작 규격

품 명	규 격	수량	용 도	비 고
TR-1	22.9kV/6.6kV 3∅ 7,500kVA 유입	1대	모터펌프용	1,200HPx5대
TR-2	22.9kV/6.6kV 3∅ 7,500kVA 유입	1대	모터펌프용	예비
TR-3	22.9kV/6.6kV 3∅ 7,500kVA 유입	1대	모터펌프용	1,200HPx5대
-특기사항- 1. SIDE BUSHING TYPE 2. 강제 FAN 부착 제품 3. TR 1,2차측 접속케이블 헤드 처리는 L형 단말처리 제품 임.

2.2 구조

2.2.1 철심

철심은 철손 및 여자전류를 최소화 할 수 있는 방법으로 설계, 제작되어야 한다. 특히 운전 중의 진동, 소음을 최소화하고 전선의 지지에 충분한 기계적 강도를 갖도록 하여야 한다.

2.2.2 권선

권선은 부하전류에 적합한 도전율이 높은 양질의 도체를 사용하며 또한 외부 기기와의 절연 협조에 충분한 절연물을 사용한다. 또한 변압기 내부에서 발생되는 열을 충분히 냉각시킬 수 있는 적절한 냉각 통로를 구비하고 있으며 외부로부터 침투되는 뇌 및 각종 이상전압에도 충분한 절연을 유지할 수 있도록 설계/제작한다.

2.2.3 외함

외함은 내부 압력에 충분히 견딜 수 있고 또한 수송 및 기타 제반 충격에 대하여 변형이 일어나지 않도록 충분한 기계적 강도를 고려하여 제작된다. 특히 외함의 커버는 탱크벽 상단의 후렌지 위에 Gasket으로 내부를 완전 밀폐시킨 후 Bolting 하여 접착 부에서의 누유를 완전 방지할 수 있는 구조로 제작한다.

2.2.4 방열기

방열기의 재질은 KS D 3512(냉간압연강판 및 강대)제1종을 사용하며 변압기 외함에 직접 용접 또

는 분리 가능한 구조로 하여야 한다.

2.2.5 절연유

절연유는 KS C 2301에 규정된 변압기유에 적합하여야 하며, 인체에 유해한 P.C.B가 함유되어 있지

않은 절연유를 완전탈기여과, 진공상태에서 주유하여야 한다.

2.2.6 도장

변압기의 충전 부분을 제외한 외부 금속 부분은 Shot Blast 또는 동등 이상의 전처리를 행한 후 방청 처리를 실시하며, 내수성이 강한 양질의 도료로 2회 이상 도장한다.

2.2.7 탭절환기

고압측에 정격전압 기준으로 상,하에 적절한 간격의 탭을 위치하여 조정할 수 있는 무전압 탭절환기가 설치되어 있으며 외부에서 절환이 용이 하도록 탱크 커버에 핸들이 위치하고 있어야 한다.

※ 탭전압 (KV) : 23.9F - 22.9R - 21.9 - 20.9 - 19.9

2.2.8 외부부분품 취부

대용량 변압기는 제작공자에서 건조 및 시험 후 수송되는데, 수송중량 및 부피의 제한 등으로 외부부분품을 별도로 분리하여 수송하게 되므로 현장에서 이를 조립한다. 외부 부분품으로는 방열기, 콘서베이터, 부싱, 온도계, 유량계, 보호계전기류 및 질소봉입장치 등이 있으며, 이들 부분품을 취부하는 순서는 제작사의 표준에 따라 견고하계 조립한다.

2.3 자재품질관리

2.3.1 시험

(1) 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야

한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한요령)에 의한 공인기관시험(공인인

증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

(2) 제품 출하 전 실시하는 최종 시험의 항목은 다음과 같이 한다.

1) 구조 및 외관검사

2) 권선 저항 측정

3) 변압비 측정

4) 극성 및 각변위 측정

5) 임피던스 전압 및 부하손실 측정

6) 무부하손실 및 여자전류 측정

7) 온도상승 시험

8) 상용주파 내전압 시험

9) 유도 내전압 시험

10) 뇌임펄스 내전압 시험

11) 절연저항 측정

12) 소음측정 시험

(3) 시험 및 검사에 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

2.3.2 자재 검수

(1) 중간검사 : 사용자재, 제작공기 준수여부 등 품질 및 공정전반에 대하여 감독자의 검사 요청이 있을 시에는 현장 검사에 응해야 한다.

(2) 제작완료검사 : 자체시험 및 공인기관 시험을 받아 합격 후 검사를 요청하여야 한다.

(단, 공인인증시험 면제 제품은 자체시험)

(3) 현장납품검사 : 현장납품 완료 후 검수를 받은 후 설치하여야 한다.

2.4 운전 및 유지관리 시범교육

2.4.1 수급인은 발주자에게 공사목적물인 장비 또는 설비시스템의 시동, 가동중지, 제어, 조정, 문제점

의 발견, 비상시 운전 및 안전유지, 윤활유 및 연료의 주입, 소음·진동의 조절, 청소, 손질, 보수,

서비스를 요청하는 방법 및 유지관리지침을 보는 방법 등 운전 및 유지관리에 필요한 전반적인

사항에 대하여 시범 및 교육을 시행하여야 한다.

2.4.2 교육 대상 장비, 시스템의 종류, 기타 상세한 사항은 각 절의 시방에 따른다.

2.4.3 교육장소 및 일시는 발주자와 협의하여 정한다.

2.5 준공서류

2.5.1 종류 및 내용

(1) “구매계약조건”에 의한 설계도서

(2) 제작도면 등 상세도면

(3) 공장제작 및 운반 등 관련 사진첩

(4) “신고 및 인․허가 신청서류”에 의하여 발급 받은 신고 및 인․허가 필증 원본

(5) 변압기 시험성적서

(6) 측정 시험 및 검사보고서

이 규격서 각 절에 명시된 사항(절연저항, 접지저항 측정표 등 기타)에 한한다.

(7) 수급인 목록(상호, 소재지, 대표자, 전화번호 등)

(8) 시설물 유지관리 지침

① 설비 기기 목록

② 설비 기기 제조자 및 설치자, 주소, 전화번호

③ 사용설명서, 운전 및 유지관리지침

④ 설비 기기 보증서

2.5.2 제출부수 및 시기

감독자의 지시에 따라 준공검사원을 제출한다.

2.6 준공도서 사본 작성 및 제출

2.6.1 수급인은 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제2조 제2항의 1종 및 2종 시설물에 해당되는 시설

물을 시공하는 수급인은 아래의 준공도서 사본을 건설교통부 및 서울특별시가 제시한 “준공도서

작성 관리지침”에 따라 원 설계자의 기술사 날인하여(비용발생은 수급인이 지급) 작성하며, 준공

과 동시에 발주자한테 아래내용으로 제출하여야 한다.

(1) 변압기 제작도면 ---------------------------------------- 3부

(2) 변압기 제작 및 공정 사진첩 ----------------------- 3부

(3) 유지관리 지침 및 도면(첨부) ----------------------- 3부

(4) 시험성적서 및 측정기록표(원본포함) ------------- 3부

(5) CD-ROM --------------------------------------------------- 3개

(6) 기타 특이한 사항에 대한 보고서 등 ------------- 3부