504  발전 및 변전설비공사

50405 수변전설비 공통사항

50405 수변전설비 공통사항

50405 수변전설비 공통사항

504-

1. 일반사항

1.1 적 용 범 위

1.1.1 요약

이 절은 수변전 설비공사의 구매, 제작 및 설치 공사에 공통적인 사항에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 배전반

(2) 모선

1.2 관련시방절

이 공사와 관련된 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1) 50431 고압폐쇄 배전반

(2) 5042 변압기공사

(3) 50433 교류차단기

(4) 50441 고압 또는 특별고압 진상콘덴서

(5) 50434 단로기

(6) 50442 피뢰기

(7) 50411 가스절연개폐설비(GIS)와 가스절연모선(GIB)

(8) 50435 파워퓨즈(POWER FUSE)

(9) 50436 부하개폐기(LBS)

(10) 50437 자동고장구분 개폐기(ASS)

(11) 51221 저압동력설비 공사

(12) 51222 고압전동기 기동반

1.3 납품 자격

각종 수배전반의 제작 및 설치공사는 신뢰성과 보전성을 확보하기 위하여 수배전반 전문 생산업체로서 단일업체에서 제작 납품하여야 한다.

1.4 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.4.1 한국산업규격

KS A 3504 안전 표지판

KS C 1201 전력량계류 통칙

KS C 1203 전력량계류의 내후 성능

KS C 1204 전력량․무효 전력량 및 최대 수요전력 표시 장치(분리형)

KS C 1206 무효 전력량계

KS C 1207 전력량계(변성기붙이 계기)

KS C 1208 보통 전력량계(단독 계기)

KS C 1211 최대 수요 전력계

KS C 1303 지시 전기 계기

KS C 1304 배전반용 지시 전기 계기의 치수

KS C 1706 계기용 변성기(표준용 및 일반 계기용)

KS C 2620 동선용 압착 단자

KS C 3302 600V 비닐 절연 전선(IV)

KS C 3325 전기 기기용 비닐 절연 전선(KIV)

KS C 3328 600V 2종 비닐 절연 전선(HIV)

KS C 4507 큐비클식 고압 수전 설비

KS C 7506 배전반용 전구

KS C 7702 전구류의 베이스 및 소켓

KS C 8304 상자 개폐기(저압 회로용)

KS C 8321 배선용 차단기

KS C 8331 특초고압 교류차단기

KS C 8401 강제 전선관

KS C 8422 금속제 가요성 전선관

KS C 8450 버스 관로

KS C 8459 금속제 가요 전선관용 부속품

KS C 8460 금속제 전선관용의 부속품

KS D 3503 일반 구조용 압연 강재

KS D 5530 동 버스바

KS D 6705 알루미늄 및 알루미늄합금박

1.4.2 한국전력 표준규격 및 잠정규격 (ESB, PS)

ESB 143- 310- 385 권선형 계기용 변압기

ESB 145 변류기

ESB 150 교류차단기

ESB 151- 181- 596 단로기

ESB 153- 261- 282 전력용 피뢰기

ESB 158 배전반 일반규격

ESB 158- 680 폐쇄배전반

PS 117- 810- 875 23㎸케이블 종단접속재 및 직선접속재

PS 150- 578 가스절연개폐장치

1.4.3 한국전기공업 협동조합 규격

KEMC 1103 배전반의 배선방법

KEMC 1104 배전반, 제어반 및 부착기구 색채

KEMC 1106 폐쇄 배전반

KEMC 1107 저압폐쇄배전반

KEMC 1108 컨트롤센터

KEMC 1110 수배전반용 전자식 집중 표시 제어장치

KEMC 1112 비상전원 절체 스위치

KEMC 1115 23㎸케이블 종단접속재 및 직선접속재

KEMC 1118 전력용 피뢰기

KEMC 1121 특고압 교류부하개폐기

1.4.4 국제규격

IEEE Std 48 Standard Test Procedures and Requirements for High-Voltage	Alternating- Current 케이블 Terminations

IEC 517 Gas- Insulated Metal- Enclosed Switchgear for Rated Voltages of 72.5㎸and Above NEC 450 Transformers and Transformer Vaults

1.5 시스템 설명

1.5.1 배전반 : 고압폐쇄 배전반, 저압폐쇄배전반, 전동기 제어반, 고압전동기 기동반을 통칭해서 말할 때 쓰는 용어

1.6 제출물

다음 사항은 10128 전기일반 10122 공무행정 및 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.6.1 자재 공급 전 제출물

수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1) 공인기관의 품질관리등급업체임을 증명하는 증빙서류 사본

(2) 제품자료

구성품의 재질, 치수, 형태 등 제반사항과 기술자료 및 설치 지침서

(3) 제작도면

① 구조도 : 기기배치도, 배전반의 평면, 정면, 측면도, 기기 위치 및 형태, 기타

② 배선도 : 단선결선도, 삼선결선도, 제어회로도(전선 접속부분에 기호를 표기하여야 함)

③ 시방서 : 제작 시방서, 기기 시방서

1.6.2 시험성적서

(1) 이 절의 시방 1.2 관련시방절에 명시되어 있는 시방의 규정에 의하여 자재에 대한 시험을 하도록 되어 있는 품목의 시험성적서를 자재 반입시 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공인인증시험 면제제품으로 제작자 자체시험성적서로 대신하는 경우에는 공인인증 시험 면제증 사본을 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(3) 시험성적서 확인범위

① 전기기기 공인기관 및 제조업자 자체시험성적서 제출 구분은 다음과 같다.

설비부분	품명	시험성적서 발행기관		비고
		공인기관	제조업자
고압이상 수전설비 저압용 부하설비 그외 설비	차단기 보호계전기 개폐기류 변성기류 변압기류 피뢰기류 애자류 차단기류 변성기류 기타 정류기 축전지	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	VCB 각종, LBS, PF, CT MOF, PT, CT LA, SA 특고애자 ACB, ATS PT, CT T/D, ZCT, ELD 밀폐고정형 납축전지

② 상기 특별고압 자재 중 부득이 외국에서 도입된 완제품을 사용할 경우 한국전기연구소와 중전기기 시험에 관한 상호 인증을 맺은 외국의 시험기관, 중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령 제 9조에 의한 품질관리 위원회에서 인정하는 시험기관의 시험성적서로 대체할 수 있다.

1.6.3 시공상태 확인서

이 절의 시방 1.2 관련시방절에 명시되어 있는 시방의 규정에 의하여 시공 상태 확인을 받도록 되어 있는 항목에 대하여 수급인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 시공상태 확인서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

1.6.4 품질시험 성과표

이 절의 시방 1.2 관련시방절에 명시되어 있는 시방의 규정에 의하여 현장 시험을 하도록 되어 있는 항목에 대한 시험 성과표를 작성 수급인의 서명 날인 후 공사감독자에게 제출하여야 한다.

1.6.5 유지관리 지침서

배전반 유지관리 지침서를 작성하여 공사감독자에게 제출하여야 하며, 유지관리 교육 시 교안으로 활용할 수 있도록 하여야 한다.

1.7 품질 보증

1.7.1 규정적용

(1) 이 절의 시방 규정에 언급된 이외의 사항은 한국전기공업협동조합 규격을 적용한다.

(2) 배전반에 내장되는 기기는 관련 KS 규격에 적합한 제품 또는 형식승인품 또는 동등 이상의 성능을 가진 제품을 사용하여야 한다.

1.7.2 공사 전 협의

수급인은 배전반 설치 전에 패널의 배치 및 패널류 반입구에 관하여 공사감독자와 협의하여야 한다.

1.8 운반 , 보관 , 취급

배전반 납품 운송 시 외장이 상하지 않도록 하여야 하며 현장 도착 후 기기 시운전 때까지는 비닐 등으로 판넬을 덮어 먼지, 페인트 등 기타 유해한 물질로부터 보호하여야 한다.

1.9 환경 요구조건

1.9.1 공급되는 모든 설비는 다음의 조건에서 이상 없이 운전이 가능하도록 설계, 제작하여야 한다.

(1) 표고 : 해발 1,000m 이하

(2) 주변온도

① 옥내용 : - 5℃～+40℃

② 옥외형 : - 20℃～+40℃

(3) 상대습도 : 45%～85%의 범위 내(실내용)

1.9.2 습기가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳에 사용하는 배전반 및 기타 전기기기류는 각각 방폭, 방습, 전폐형 등 사용장소에 적합한 것을 설치한다.

1.10 타 공종과의 협력작업

1.10.1 건축공사 수급인과의 협력

배전반 수급인은 배전반 설치 위치 바닥의 패드 크기 등에 관하여 건축공사 수급인에게 자료를 제공하여야 한다.

1.10.2 제어감시설비공사 수급인과의 협력

(1) 중앙감시제어설비 공사의 전력감시를 위한 각종 변환기의 출력단자 접점을 터미널 블록에 인출하여 두어야 한다.

(2) 전동기 제어반에는 소방설비제어용 및 냉난방, 공조설비 자동제어용 접점을 터미널 블록에 인출하여 두어야 한다.

1.11 유지관리 장비 및 자재

수급인은 배전반 시운전 완료 후 아래의 유지관리 장비를 납품하여야 한다.

1.11.1 유지관리장비

(1) 절연저항측정기(500V, 100㏁) : 1대

(2) 절연저항측정기(1,000V, 2,000㏁) : 1대(저압 폐쇄배전반만 납품 시는 제외)

(3) 훅크온메타(2000A용) : 1대

(4) 특고압 검전기 : 1대(저압 폐쇄배전반만 납품 시는 제외)

(5) 저압 검전기 : 1대

(6) 멀티테스타 : 1대

(7) 절연고무장갑 : 1조(저압 폐쇄배전반만 납품 시는 제외)

(8) 접지저항측정기 : 1대(저압 폐쇄배전반만 납품 시는 제외)

(9) 특고압 DS 조작봉 : 1개(저압 폐쇄배전반만 납품 시는 제외)

(10) 절연장화 : 1조(저압 폐쇄배전반만 납품 시는 제외)

(11) 절연 안전모 : 1개(저압 폐쇄배전반만 납품 시는 제외)

(12) 철제 공구함 : 1개

(13) 롱로즈플라이어 : 1개

(14) 니퍼 : 1개

(15) 드라이버(+,- 대,중,소) : 각 1조

(16) 펜치 : 1개

(17) 알미늄 사다리 6m : 1개

(18) 절연유시험기 : 1대(유입변압기 설치시)

1.11.2 예비품

(1) PF FUSE : 사용규격별 Fuse Unit 1조

(2) LBS FUSE : Fuse UnitF 1조

(3) 배선용 차단기 : 정격별 5% (최대 10개, 최소 1개)

(4) 전자접촉기(MG) 정격별 5% (최대 10개, 최소 1개)

(5) 제어용 FUSE : 정격별 5% (최소 1개)

(6) Lamp류 : 형식별 5%

(7) Relay류 : 형식별 5%

2. 재료

2.1 품질수준

2.1.1 고압수전설비 또는 특별고압수전설비의 기계기구 및 전선

(1) 고압수전설비 또는 특별고압수전설비의 기계기구 및 전선은 전기설비기술기준, 내선규정, 한국산업규격, 한국전기공업협동조합규격(KEMC), 한국전력공사 표준규격(ESB) 등의 규정에 적합한 표준품 이상으로 한다.

(2) 이 시방과 설계도면에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않은 경우에는 이와 동등 이상인지 여부에 대하여 공사감독자의 승인을 받아 선정한다.

2.2 폐쇄배전반 도장

2.2.1 배전반은 분체정전 도장 공법으로 도장하여야 한다.

2.2.2 색상은 특별히 지정하지 않은 경우 다음에 의한다. (개보수의 경우 기존의 판넬과 동일하여야 함)

(1) 외부 : 먼셀(Munsell) NO 5Y 7/ 1

(2) 내부 : 먼셀(Munsell) NO 5Y 7/ 1

(3) 건조두께 : 30 ~ 40미크론

2.3 명판

2.3.1 배전반에는 기기의 명칭을 기재하여 반면 상부에 볼트 또는 이와 동등 이상의 방법으로 고정하여야 한다.

2.3.2 명판의 재질은 3층 성형된 아크릴판(또는 STS 명판)에 흑색 문자 조각을 하여야 한다.

2.3.3 내용 및 규격은 공사감독자의 승인을 받아 제작한다.

2.4 주모선

2.4.1 재료

(1) 동 버스바를 사용하며, 접속부는 은도금을 실시하여야 한다. (옥외형 또는 염기가 많은 경우에는 주석도금)

(2) 모선의 전류용량은 그 회로의 단락전류 값 이상이어야 한다.

(3) 모선의 전류 용량은 설계도면의 용량 이상이어야 한다.

(4) 모선은 절연 튜브로 절연처리를 하여야 한다.

2.4.2 도체의 색별

주회로 도체의 색별 표시를 할 때에는 아래 규정과 같이 하며, 그 단부 또는 일부에 실시하는 것으로 한다.

(1) 삼상 회로

제A상 : 흑색, 제B상 : 적색, 제C상 : 청색, 중성상 : 백색

(2) 단상회로

제1상 : 적색, 제2상 : 청색, 중성상 : 백색

(3) 삼상 회로로부터 분기하는 단상회로에 있어서는 분기전의 색별에 의하는 것으로 한다.

2.5 접지

2.5.1 접지모선

폐쇄배전반에는 후면하단에 3t×25㎜이상의 동재질의 버스를 설치하여 접지선을 접속할 수 있고 점검이 용이하도록 설치하여야 한다.

2.5.2 금속함의 접지

(1) 각 단위 금속함은 접지모선과 전기적으로 접속되어 있어야 한다.

(2) 칸막이 등 비충전부의 금속부분은 금속볼트 조임 또는 용접으로서 금속함에 전기적으로 접속시켜야 한다.

(3) 도어힌지는 금속제로 하여야 한다.

2.6 이면배선

2.6.1 한국전기공업협동조합규격 KEMC 1103을 따르는 것 외에 아래에 적합하게 시설하여야 한다.

(1) 배선방법 : PVC 닥트 배선 또는 묶음배선

(2) 제어 회로도의 전선 접속 부분에 표기된 번호와 같은 번호를 전선 말단에 표기하여야 한다.

2.6.2 버스바와 전선의 지지와 연결

(1) 배전반 위의 전선과 버스바 전선과 버스바는 물리적 손상을 피하도록 설치하고 제자리에 견고하게 설치하여야 하며, 요구되는 상호접속과 제어배선 이외에 배전반의 수직연결 부위에 있는 단자용 전선은 그 연결부위에 설치한다.

(2) 단자배전반의 단자는 접속하기 위해 접지된 버스라인을 지나 닿지 않도록 설치한다.

(3) High- Leg 표시중성점이 접지된 계통으로부터 공급되는 배전반 위에 대지 고전압을 갖고 있는상 버스바나 전선은 효과적인 방법으로 외부에 표시하여야 한다.

(4) 최소배선 굴곡공간

단자에서의 최소전선 굴곡 공간과 배전반 내에는 충분한 공간을 두어야 한다.

2.7 경보

각종 보호계전기 동작 및 변압기 온도상승 시 부져가 울리도록 제작하여야 한다.

3. 시공

3.1 설계도면 검토

수급인은 실시설계도면를 검토한 후 제작도면을 작성하여야 하며 실시설계도면 검토 결과 전기기기의 용량 산정 등 설계도서의 오류가 있으면 공사감독자와 협의 후 수정한다.

3.2 시설 조건

3.2.1 옥내의 시설

(1) 기기 주위에는 유지 관리 공간을 고려한다.

(2) 기기의 중량을 산정하여 바닥강도를 재확인한다.

(3) 변압기의 발열 등으로 실내온도가 상승될 우려가 있을 경우에는 환기구멍 또는 환기장치 등을 설치한다. 이때 환기장치 등은 배전반 내 설치하며 온도감지장치에 의하여 기동하는 방식을 채택한다.

(4) 습기 또는 결로 등에 의한 절연저하의 염려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설하여야 하며 습기방지용 스페이스 히터를 설치한다.

(5) 피트내 케이블의 부설은 전기설비 기술 기준 제 213조의 2(케이블 트레이 공사)에 의한다.

3.2.2 옥외의 시설

(1) 지반이 주위보다 낮고 배수가 불량한 위치는 피한다. 부득이 설치할 경우에는 배수설비, 기초의 지반면으로 부터의 높이 등을 검토한다.

(2) 기기 및 기초의 개산 중량을 구하여 바닥강도를 확인한다.

(3) 바닥에 케이블 피트를 설치할 경우는 피트의 크기 및 배수를 검토한다.

(4) 피트의 크기 및 울타리의 문 위치는 배전반내의 기기의 반 출입을 고려한다.

(5) 전기실 바닥은 5/ 100 정도의 구배를 두어 배수를 고려한다.

(6) 기초콘크리트의 설계기준 강도는 180 ㎏f/ ㎠이상으로 한다.

(7) 옥상에 설치할 경우는 바닥강도 및 방수에 유의한다.

3.2.3 배선용 피트

(1) 피트의 형태 및 크기(나비, 깊이)는 부설하려는 케이블 중 최대의 것의 곡률반경 및 가닥수에 의하여 검토한다. 보통은 케이블 단면적의 합계가 피트 단면적의 20% 이하로 한다.

(2) 피트의 위치는 증□개설시의 작업성, 사고시의 다른 곳으로의 파급 등을 고려하여 결정한다.

(3) 고압과 저압케이블(제어케이블 포함)을 동일 피트 내에 부설하지 않도록 한다.

(4) 덮개의 하중은 기기의 반 출입을 고려하여 확인한다.

(5) 피트내 케이블의 부설은 전기설비 기술 기준 제 213조의 2(케이블 트레이 공사)에 의한다.

3.2.4 전기실의 시설

(1) 시설장소

① 물이 침입하거나 침투할 우려가 없도록 조치를 강구하여 건조한 장소를 선정한다.

② 고온, 다습한 장소에 시설하는 경우에는 적절한 방호장치를 한다.

(2) 시설조건

① 기초는 기기의 설치에 충분한 강도를 가져야 한다.

② 전기실은 불연재료로 만들어진 벽, 기둥, 바닥 및 천장으로 구획하고, 창 및 출입구에는 방화문을 설치한다.

③ 환기가 가능한 구조로 하고, 쥐 등의 동물이 출입할 수 없도록 시공한다.

④ 빗물의 침입을 방지할 수 있도록 시공한다.

⑤ 기기 등의 보수, 점검 및 교체 등에 지장이 없도록 시공한다.

⑥ 전기실의 조명설비는 비상시에도 완전하게 동작할 수 있도록 시공한다.

⑦ 전기실에는 위험표시를 하고 일반사람이 쉽게 접근할 수 없도록 한다.

3.3 현장품질관리

3.3.1 품질시험

기기의 설치 및 배선완료 후 관련 규격의 규정에 따라 품질시험을 실시하고, 필요 시 공사감독자에게 시험 성적서를 제출하고 승인을 받아야 한다.

3.3.2 입회검사 및 품질시험항목

(1) 입회검사

공정 중 다음 표와 같은 단계별 시공에 대한 공사감독자의 입회검사를 실시한다. 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부문은 공사감독자의 입회 하에 시공한다.

공 정 구 분	입 회 시 기
기초의 위치, 배근 등	콘크리트 타설전
기초볼트의 위치 및 설치	볼트 설치 작업과정
전기실내 매입배관의 부설	콘크리트 타설전
배전반류의 설치	설치작업 과정
전선의 부설	부설작업 과정
방화구획 관통부의 내화처리 및 외벽관통부의 방수처리	처리 과정
전선과 기기접속	접속작업 과정
접지극 매설	접지개소 매설전

(2) 품질시험 항목

기기의 설치 및 배치를 완료한 후에는 다음 표에 의한 시험을 실시할 수 있으며, 변압기의 경우 저압회로의 누설전류를 측정한다.

시험항목	시험종류	시 험 방 법
구조시험	구 조	제조자의 규격에 의한 시험방법으로 설계도면에 표시된 구조로 시공되었는지 확인한다.
성능시험	절연저항	특별고압 및 고압회로에서 1,000V 저압회로에서는 500V 절연저항계로 측정하여 다음조건에 맞아야 한다. 특별고압과대지간 : 100㏁이상 1차(고압측)과 2차(저압측) : 30㏁이상 1차9(고압측)과 대지간 : 30㏁이상 2차(저압측)과 대지간 : 5㏁이상 제어회로 일체와 대지간 : 5㏁이상
	내 전 압	특별고압, 고압 충전부 각각의 상호간 및 대지간에 다음 (3)항에 의한 내전압시험을 실시한다.
	계전기특성	다음(4)항에 의한 계전기특성을 시험한다.
	종합동작	제조자의 표준에 의하여 승인된 시퀸스도에 의하여 종합 동작시험을 실시한다. 또한, 배전계통 전압의 종합 고조파 왜율은 50%이하가 되어야 한다.
	접지저항	접지공사의 조건에 의하여 실시한다.

(3) 내전압시험

내전압시험을 위한 조건은 다음 표를 참고한다.

전압 인가 개소		인가전압	인가시간	개 요
특별 고압 주회 로와 대지 간	72/84㎸(중성점 접지계)	1.1E	10분간	인가전압은 전선에 케이블을 사용하는 경우에는 DC로 하여도 된다. E : 최고사용전압
		2.2E(DC)	10분간
	72/ 84㎸(중성점 비접지계)	1.25E	10분간
		2.5E(DC)	10분간
	24/ 36㎸	1.25E	10분간
		2.5E(DC)	10분간
고압충전부상호간 및 대지간		10,350V	10분간	인가전압은 전선에 케이 블을 사용하는 경우에는 DC로 하여도 된다.
		20,700V(DC)	10분간

(4) 계전기 특성시험

다음 표에 의한 계전기의 특성시험을 실시한다. 판정기준은 제조자의 표준에 의한다. 수급인은 다음 표에 의하여 제조자의 계전기 특성시험을 한 후 적합 판정을 받어야 하며, 각 보호장치들과 연계하여 적합한 계측기를 선정한다.

종 류	시험항목	시험 내용
과전류 계전기	최소동작전류	한시요소 및 순시요소를 정정탭에 설정하여 측정한다.
	동작시간특성	제조자의 표준에 의한 동작시험을 실시한다.
지락과전류 계전기	최소동작전류	정정탭에 설정하여 측정한다.
	동작시간특성	제조자의 표준에 의한 동작시험을 실시한다.
(과․부족) 전압 계전기	최소(대)동작전류	정정탭에서 측정한다.
	동작시간특성	과전압 계전기는 정정탭의 120%전압의 동작시간을 측정하고, 부족전압 계전기는 정정탭의 70%전압의 동작시간을 측정한다.
비율차동 계전기	최소동작전류	정정값에서 측정한다.
	동작시간특성	측정값에서 0에서 300%전류까지 급변하였을 때 동작시간을 측정한다.
	비율특성	1차 또는 2차 정정값의 전류값을 일정하게 하였을 때 2차또는 1차의 동작전류값을 측정한다.
지락과전압 계전기	최소동작전압	정정값에서 측정한다.
	동작시간특성	최소정정값, 최대정정시간, 정정전압의 150%에서 동작시간 을 측정한다.
지락방향 계전기	최소동작전류	정정탭에 설정하여 150%전압, 동작위상의 전류로 측정한다.
	최소동작전압	정정탭에 설정하여 150%전압, 동작위상의 전압으로 측정한다.
	동작시간특성	정정탭에 설정하여 150%전압, 130%, 400%전류의 동작시간을 측정한다.
	위상특성	정정탭에 설정하여 150%전압, 1000%전류의 동작위상각을 측정한다.

3.4 제조업자 현장지원

3.4.1 유지관리 교육

(1) 수급인은 전기수전 이전 및 이후에 배전반의 수전방식, 회로구성, 유지관리방법, 정전 시 응급조치요령 등에 관하여 전기안전관리담당자에게 교육을 실시하여야 한다.

(2) 교육 회수는 전기수전 이전, 이후 각각 1회로 총 2회 실시하며, 교육일자는 공사감독자와 협의하여 결정한다.

3.4.2 입회

수급인은 한국전기안전공사 전기사용전검사 및 전기수전 시 입회하여야 한다.

3 .5 완성품 관리

수급인은 수변전설비의 설치 완료 후 전기위험 표지판을 설치하여야 하며, 설치 위치는 공사감독자의 지시에 따른다.

5042 변압기공사

50421 전력용몰드변압기

50421 전력용 몰드변압기

50421 전력용 몰드변압기

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 전력용 몰드변압기에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 몰드변압기의 구성부품

(2) 몰드변압기의 설치

1.2 관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1) 50405 수변전설비 공통사항

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1113 전력용 몰드 변압기

1.4 제출물

다음 사항은 10128 전기일반 10122 공무행정 및 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 자재 공급 전 제출물

수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1) 제품자료

변압기의 재질, 치수, 형태 등 제반사항과 기술자료 및 설치 지침서

(2) 제작 시방서

(3) 제작도면

① 외형도 (입면, 측면, 평면 )

② 변압기 제원

③ 조립 및 구조도

(4) 단락강도 보증자료

1.4.2 시험성적서

(1) 이 절의 시방 2.5.1(시험) 규정에 의하여 시험을 하여야 하는 품목의 시험성적서를 자재 반입시 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공인인증시험 면제제품으로 제작자 자체시험성적서로 대신하는 경우에는 공인인증시험 면제증 사본을 공사감독자에게 제출하여야 한다.

1.4.3 시공상태 확인서

이 절의 시방 3.2.1(시공상태 확인) 규정에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어 있는 항목에 대하여는 현장대리인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 시공상태 확인서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

1.4.4 시공상세도면

(1) 변압기 1, 2차 단자 위치도

(2) 버스덕트 위치도

(3) 배관 배치도

1.4.5 준공서류

(1) 사용설명서

① 변압기

② 이상온도 감지장치

③ 유지관리(점검, 보수, 부품교환) 설명서

④ 준공도면

⑤ 준공사진첩

1.5 품질보증

1.5.1 규정적용

본 시방 규정에 언급된 이외의 사항은 KEMC 1113 규격을 적용한다.

1.6 환경 요구조건

1.6.1 공급되는 모든 설비는 다음의 조건에서 이상 없이 운전이 가능하도록 설계, 제작되어야 한다.

(1) 표고 : 해발 1,000m 이하

(2) 주변온도 : - 5℃～+40℃

(3) 상대습도 : 90% 이하

1.7 품질확인

1.7.1 품질조건(자격)

단락강도 보증은 IEC- 726에 준하여 국내공인기관의 개발시험에 합격한 실적이 있는 제조회사 제품일 것.

1.7.2 시험항목

(1) 구조 및 외관검사

(2) 변압비 측정

(3) 극성 및 각 변위시험

(4) 임피던스 및 부하손실 측정

(5) 무부하 손실 및 여자전류 측정

(6) 내전압시험

(7) 상용주파 절연내력시험

(8) 유도전압시험

(9) 충격시험

(10) 온도상승시험

(11) 소음측정시험

(13) 효율

(14) 전압변동율

(15) 권선저항 측정

1.8 시공 전 협의

수급인은 설계도면 검토 시 변압기 제조업자, 수배전반 제조업자와 시공상의 문제점을 협의하여야 한다.

1.9 운반 , 보관 및 취급

1.9.1 변압기 운반 시 외부충격에서 변압기를 보호하기 위하여 포장하여야 한다.

1.9.2 변압기는 먼지 또는 습기로 인한 손상이 없도록 보호커버를 씌워서 보관하여야 한다.

2. 재료

2.1 형식

폐쇄배전반에 설치, 옥내자립식 몰드형

2.2 구조

2.2.1 주형방법

주형 방법은 완전 진공 상태에서 1차 측 및 2차 측 모두를 주형함으로써 모울딩시 기포를 제거한 후 에폭시 수지로 코팅한 매끈한 상태이어야 한다.

2.2.2 권선온도 감지장치

권선온도 감지를 위한 장치를 코일 내부에 삽입시켜 제작하여야 하며, 권선온도에 따라 경보, 트립 및 휀을 동작시킬 수 있는 접점을 구비하여야 한다.

2.2.3 방진장치

변압기에서 발생하는 진동 전달을 억제하기 위하여 본체와 하부 베이스 사이에 방진 고무를 설치하여야 한다.

2.2.4 상간리드

상간 리드는 충분한 절연거리를 유지하고 견고하게 지지되며, 내열 특성이 강한 열수축성 튜브로 모울드한 구조로 하여야 한다.

2.2.5 무전압 탭 전환장치

무전압 시 탭 전환을 용이하게 할 수 있는 구조로 하며, 단자는 절연캡으로 보호되어 운전 중에 먼지가 침입되지 않는 구조로 하여야 한다.

2.2.6 클램프

클램프는 철심과 전선을 함께 지지해주며 클램프는 4개의 인양고리가 부착되고 하부 클램프 또는 베이스에는 접지단자를 부착하여야 한다.

2.3 정격

2.3.1 정격전압

(1) 1차 측 :                    22.9kV

(2) 2차 측 :                     3.3kV

2.3.2 냉각방식 :                  자냉식

2.3.3 정격용량 :                  800kVA

2.3.4 결선 :                      △-△

2.3.5 주파수 :                      60 ㎐

2.3.6 절연종류 :                    F종

2.3.7 온도상승 :        1차권선     100℃

2차권선     100℃

2.3.8 효율 :                     98.5% 이상

2.3.9 전압 변동율 :               1.3% 이하

2.3.10 무부하 전류 :              3.0% 이하

2.4 부속품

2.4.1 디지털온도계(주변압기-3상온도표시, 저압- 1상온도표시)

2.4.2 방진고무

2.4.3 무전압 탭 전환단자

2.4.4 인양고리

2.4.5 접지단자 및 고□저압 단자

2.4.6 감시제어설비를 위한 권선 온도 접점

2.4.7 위험 표시

2.4.8 탭 단자 보호 캡

2.4.9 명판

2.5 자재 품질관리

2.5.1 시험

(1) 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에관한요령)에 의한 공인기관시험(공인인증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.5.2 자재 검수

(1) 수급인은 자재 현장 반입 전에 공사감독자의 검수를 받고 반입하여야 한다.

(2) 검수 항목은 규격, 구조 등의 육안 검사, 성능에 대한 시험성적서 확인 및 시험성적서와 제품의 일련번호 확인으로 한다.

3. 시공

3.1 시공기준

3.1.1 시공조건

(1) 변압기는 견고하게 설치하고, 바닥에 수평이 되도록 고정시킨다.

(2) 변압기의 진동방지를 위하여 방진고무(두께 12㎜이상)를 설치한다.

(3) 변압기와 동대의 접속은 가요도체를 사용하여 변압기의 진동이 모선에 전달되지 않도록 한다.

(4) 예비용 변압기는 먼지 또는 습기로 인한 손상이 없도록 적절한 보호시설을 한다.

(5) 다이얼 온도계 및 이상온도 경보장치는 변압기 반에 설치하여야 한다.

3.1.2 변압기 설치

콘크리트 기초작업이 끝나고 변압기 기초대를 설치할 때는 변압기 출력단자중 중앙단자를 기준으로 수직 및 수평거리를 정확하게 측량하여 중심을 잡은 다음에 설치한다.

3.1.3 외부부분품 취부

대용량 변압기는 제작공장에서 건조 및 시험 후 수송되는데, 수송중량 및 부피의 제한 등으로 외부 부분품을 별도로 분리하여 수송하게 되므로 현장에서 이를 조립한다. 이들 부분품을 취부하는 순서는 제작자의 표준에 따라 견고하게조립한다.

3.1.4 버스바

(1) 버스바의 연결은 수배전반 설치자가 시공한다.

(2) 버스 도체에 부식방지를 위한 코팅을 한 경우에는 코팅을 제거 후 연결하고 연결 후 코팅처리를 다시하여야 한다.

3.1.5 접지

(1) 접지공사의 대상 및 종류는 설계도면에 따른다.

(2) 접지공사는 5062 접지설비에 따른다.

3.2 현장 품질관리

3.2.1 시공상태 확인

(1) 수급인은 변압기 설치를 완료한 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 시공상태 확인 항목

① 변압기 설치 상태

② 부속품 부착 여부

③ 변압기 정격, 구조의 적합성

3.2.2 청소

변압기 설치 후에 주위정리를 깨끗이 하여야 한다.

5043 큐비클 및 차단설비공사

50431 고압폐쇄배전반

50431 고압폐쇄배전반

50431 고압폐쇄배전반

1. 일반사항

1.1 적 용 범 위

1.1.1 요약

이 절은 고압폐쇄 배전반 및 내장 기기에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 폐쇄 배전반의 재료

(2) 각종 구성 기기류

1.2 관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1) 50505 수변전설비 공통사항

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 소방법

제50조 소방용 기계 기구 등의 검정

1.3.2 한국산업규격(KS)

KS C 1201 전력량계류 통칙

KS C 1203 전력량계의 내후 성능

KS C 1204 전력량□무효 전력량 및 최대 수요전력 표시 장치(분리형)

KS C 1206 무효 전력량계

KS C 1207 전력량계(변성기붙이 계기)

KS C 1208 보통 전력량계(단독 계기)

KS C 1211 최대 수요 전력계

KS C 1303 지시 전기 계기

KS C 1304 배전반용 지시 전기 계기의 치수

KS C 1706 계기용 변성기(표준형 및 일반 계기용)

KS C 4502 단로기

KS C 4507 큐비클식 고압 수전 설비

KS C 4601 고압 지락 계전장치

KS C 4610 고압 피뢰기

KS C 4611 고압 교류 차단기

KS C 4612 고압 전류 제한 퓨즈

KS C 4613 누전 차단기

KS C 4802 고압 및 특별고압 진상 커패시터

KS C 4805 전기 기기용 콘덴서

KS C 8321 배선용 차단기

KS A 3504 안전 표지판

1.3.3 한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1106 폐쇄배전반

KEMC 1107 저압 폐쇄배전반

KEMC 1108 컨트롤 센터

KEMC 1110 수배전반용 전자식 집중 표시 제어장치

KEMC 1112 비상전원 절체 개폐기

KEMC 1115 23㎸케이블 종단접속재 및 직선접속재

KEMC 1117 특고압 컷 아웃트 스위치

KEMC 1118 전력용 피뢰기

KEMC 1121 특고압 교류 부하 개폐기

KEMC 1126 고장 구간 자동 개폐기

1.4 제출물

다음 사항은 10128 전기일반 10122 공무행정 및 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 제품자료

(1) 외형도

(2) 기기배치 및 접속도

1.4.2 시공상세도

(1) 고압폐쇄배전반 배치도

(2) 고압폐쇄배전반 결선도

1.4.3 준공서류

(1) 기능설명서

(2) 유지관리(보수, 부품 교환) 설명서

(3) 준공도면

(4) 준공 사진첩

2. 재료

2.1 고압 폐쇄배전반

2.1.1 기능

(1) 폐쇄배전반은 개폐기기와 개폐기기의 조작․보호․조정 등을 행하는 기구를 조합시켜, 변경 가능한 내부접속, 부속 기기류, 폐쇄함 및 지시구조물을 구비한 기기․장치의 집합체를 의미한다. 컨트롤함은 위의 기능을 제어의 목적으로구성한 것을 의미한다.

(2) 고압 폐쇄배전반은 KS C 4507, KEMC 1106, KEMC 1110, ESB 158- 680의 규격에 적합하여야 한다.

2.1.2 구조

(1) 인출형의 교류차단기 및 개폐기를 사용하는 경우 인출용 가이드 레일 및 스토퍼 등을 구비한다.

(2) 다단식 배전반은 리프트에 의하여 교류차단기의 조립, 적재 등을 쉽게 행할 수 있는 구조로 한다.

(3) 교류차단기는 고정 취부식의 것은 볼트 등을 사용하고 인출형은 이동방지장치를 이용한 구조체에 고정한다.

(4) 배전반은 견고하고 양질의 재료를 사용하여 전기적 기계적 특성이 우수하고, 전선의 접속, 개폐장치의 조작, 기기의 보수 및 점검을 안전 용이하게 수행할 수 있는 구조로 한다.

(5) 구조는 정 전하에 따른 위험배제와 접속케이블 및 기기의 전압시험, 케이블 고장 개소의 탐지, 케이블의 접지, 위상순서검사 등을 안전하게 수행할 수 있도록 한다.

(6) 교체가 필요한 동일규격의 모든 부품은 필요시 부품 또는 부품 군별로 용이하게 교환할 수 있는 호환성을 가져야 하며 교체는 간단히 행할 수 있어야 한다.

(7) 배전반은 단위폐쇄형을 상호연결 조립하는 방식으로서 증설, 이설 등 설치가 간단 용이한 분할구조로 한다.

(8) 외피 내부의 각 격실의 기기류는 각 기기의 표준규격에 적합한 구조와 성능을 갖추어야 한다.

(9) 모선의 접속구조는 외피 내 임의의 개소의 기기를 단시간 내에 절체 분기접속 이용이하여야 한다.

(10) 배전반 내부 아크로 인한 이상압력을 안전하게 방출할 수 있는 구조로 한다.

(11) 배전반 전면에는 계기, 계전기, 제어스위치 등을 부착한다.

(12) 배전반은 정면 및 후면에 명판을 부착하되, 후면에 보수점검공간이 없는 경우에는 정면에만 부착하고, 명판은 합성수지제 또는 금속제로 하여 문자가 쉽게 지워지지 않도록 한다.

(13) 변압기, 교류차단기 등은 볼트 등으로 바닥판 또는 구성재에 견고하게 고정한다.

(14) 배전반 내에 고압 인입 및 인출용 케이블 헤드 취부 여유를 고려하여 취부대 등을 설치한다.

(15) 변압기, 교류차단기, 고압 진상콘덴서 등의 기기 단자와 고압 충전부에는 보호판 등을 설치한다. 단, 사람이 쉽게 접촉할 수 없는 경우는 예외로 한다.

(16) 고압의 도체 상호간 및 도체와 비충전 금속부와의 이격 거리는 다음 표를 참고 한다. 단 절연재료로 이격하는 경우와 기기의 단자부는 절연저항시험 및 내전압 시험에 견디는 경우는 예외로 한다.

장 소		이동거리(㎜)
고압 충전부	상 호 간	90이상
	대지간(저압회로사이 포함)	70이상
전선 비접속부	상 호 간	20이상
	대지간(저압회로사이 포함)	20이상
고압 충전부와 전선 비접속부간		45이상
고압 충전부에서 절연지지물까지의 연면거리		130이상

(주) ① 절연 격벽이 없는 단로기의 조작에 후크봉을 사용하는 경우 충전부 상호간 및 충전부와 대지와이 사이를 120㎜이상으로 한다.

② 고압용 절연전선의 접속부 및 말단 충전부에서 50㎜이내는 절연 테이프 처리를 하여도 그 표면은 고압 충전부로 본다.

2.1.3 캐비닛

(1) 배전반용 강판의 두께는 설계도면에 의하고 명기되지 않는 한 다음 표를 참고한다.

구 성 부 분	강 판 두 께 (㎜)
	옥 내	옥 외
측 면 판	2.3 이상	2.3 이상
바 닥 판	2.3 이상	2.3 이상
배전반내의 격벽	2.3 이상	2.3 이상
도어(전․후면)	3.2 이상	3.2 이상
내부보호판(P-COVER)	2.3 이상	2.3 이상

(2) 수납되어 있는 기기의 온도가 최고허용 온도를 넘지 않도록 적당한 통기구 또는 환기장치를 설치한다. 이때 쥐, 뱀 등 동물이 출입할 수 없게 한다.

2.1.4 도전부

(1) 고압 주회로는 그 회로를 보호하는 차단기의 정격차단전류(차단전류를 한류하는 것은 그 한류값)에 대한 기계적 강도 및 열적 강도를 가진 것으로 한다.

(2) 저압의 주회로 배선에 동대 또는 동봉을 사용하는 경우는 도전율 97% 이상의 것으로 하고 피복, 도장, 도금 등으로 산화방지처리를 한다.

(3) 동대 또는 동봉의 전류밀도는 다음 표를 참고하고, 재료의 가공 및 성형을 고려하여 전류밀도 값의 +5% 여유를 둔다.

전 류 용 량 (A)	전 류 밀 도 (A/㎟)
400이하	2.5 이하
800이하	2.0 이하
1200이하	1.7 이하
2,000이하	1.5 이하

(4) 저압의 주회로에 전선을 사용하는 경우 KS C 3302, KS C 3325, KS C 3328의 규격에 적합하여야 한다. 또한, 전선의 허용전류는 다음 표를 참고하고, 최소 전류용량은 30A 이상으로 한다.

굵 기(㎟)	허 용 전 류 (A)		굵 기(㎟)	허 용 전 류 (A)
	IV, KIV	HIV		IV,.KIV	HIV
3.5	30	37	60	177	217
5.5	40	49	100	243	298
8	49	61	150	322	395
14	71	88	200	382	469
22	93	115	250	453	556
38	132	162	325	530	650

(주) 기준주위온도는 40℃로 하고 주위온도가 높아지면 보정한다.

(5) 배전반의 제어회로의 배선은 1.25㎟이상, 계기용 변성기의 2차 회로의 배선은 2㎟이상, 계기용 변류기의 2차 회로의 배선은 3.5㎟ 이상으로 한다.

전선 피복의 색은 다음 표에 의한다.

회로의 종별	피복의 색
AC 제어회로	황 색
DC 제어회로	청 색
PT 회로	적 색
CT 회로	흑 색
접 지 선	녹 색

(6) 주회로 도체는 다음 표에 의하여 배치하고 말단부 또는 일부에 색별을 실시한다.

전압종별	배전방식	좌우□상하□원근 구 별	흑 색	적 색	청 색	백 색 또는 회 색
고 압	3상3선식	좌우의 경우 좌에서, 상하의 경우 상에서, 원근인 경우 근거리에서	A상	B상	C상	-
저 압	3상3선식		A상	B상	C상	접지측상
	3상4선식		A상	B상	C상	중성상
	단상2선식		A상	B상	-	접지측상
	단상3선식		A상	B상	-	중성상
	직류2선식	위와 동일	-	정극	무극	-

(주) ① 3상회로 또는 단상 3선식회로에서 분기하는 회로는 분기 전 색별에 의한다.

② 3상 교류의 상은 제1상, 제2상, 제3상 순으로 상회전하는 것으로 한다.

③ 좌우, 원근의 구별은 각 회로부분에서 주가 되는 개폐기의 조작측 또는 여기에 준하는 측에서 본 상태로 한다.

(7) 전류용량은 다음에 의한다.

① 변압기에 직접 접속하는 모선의 전류용량은 유입 변압기에서는 정격전류의 1.1배 이상, 몰드변압기에서는 정격전류의 1.0배 이상으로 한다.

② 모선의 전류용량은 그 모선에서 분기하는 배선용 차단기 등의 정격전류의 총합으로 한다. 다만, ①에 제시한 모선전류용량을 초과하는 경우에는 그 전류용량으로 하여도 된다.

③ 모선과 배선용 차단기 등을 접속하는 분기도체의 전류용량은 그 배선용 차단기 등의 정격전류 이상으로 한다.

(8) 저압의 주회로 중성모선은 다음에 의한다.

① 중성모선의 전류용량은 다른 모선의 전류용량과 동일하게 한다.

② 다선식 전로의 중성모선에는 과전류 차단기를 설치하지 않는다. 다만, 과전류차단기가 동작한 경우에 각 극이 동시에 차단되는 것은 예외로 한다.

(9) 변압기와 동대와의 접속은 가요성 도체 또는 전선을 사용하여 가요성이 있도록 접속한다.

(10) 저압의 외부배선을 접속하는 단자부(기구단자부를 포함한다)는 전기적, 기계적으로 완전하게 접속한다.

① 터미널 랙을 사용하는 경우 압착단자로 하고, 주회로에 사용하는 압착단자는 KS C 2620 의 규격에 적합한 것으로 한다.

② 절연 피복이 없는 터미널 랙은 절연 갭 또는 절연 커버를 부설한다.

2.1.5 반내 기구류

(1) 배선용 차단기는 KS C 8321 규격에 적합한 것으로 한다.

(2) 누전차단기는 KS C 4613 규격에 적합한 것으로 한다.

(3) 전자접촉기는 콘덴서 개폐용인 경우 상시여자방식으로 한다.

(4) 계기용 변성기는 KS C 1706 규격에 적합한 것으로 한다.

(5) 영상변류기는 고압지락계전기용으로 사용하는 것은 KS C 4601 규격에 적합한 것을 사용하는 것으로 한다.

(6) 지시계기는 KS C 1303 및 KS C 1304 규격에 적합하고 기계식은 KS 표시품으로 한다.

① 지시계기의 계급은 1.5급으로 한다.(주파수계, 위상계, 역률계, 무효율는 제외한다)

② 주파수계의 계급은 1.0급으로 한다.

③ 위상계, 역률계 및 무효율계의 계급은 3.0급으로 한다.

④ 디지털식 지시계기는 복수의 계기를 병용하여 한 대로 여러 항목을 표시하여도 된다.

(7) 최대 수요 전력계는 KS C 1211 규격에 적합한 것으로 한다.

(8) 적산 계기는 KS C 1201, KS C 1208, KS C 1207, KS C 1206, KS C 1203, KS C 1204 의 규격에 적합한 것으로 한다.

2.1.6 접지

(1) 일반적으로 접지계통은 고장전류에 따른 열적 기계적 응력에 충분히 견디어야 한다.

(2) 타부분과 단락될 수 있는 주회로와 각 부분은 접지할 수 있어야 한다.

(3) 단위기기 유닛의 외피는 접지도체와 접속 접지되어야 하며, 모든 금속부분과 주회로 또는 보조회로에 속하지 않는 다른 모든 부분은 직접 접지도체에 접속하거나 금속구조물 부분을 통하여 접속되어야 한다.

(4) 접지되는 각 부분의 상호연결은 볼트조임 또는 용접처리하여 본체 덮개, 문짝, 격벽 또는 기타 구조물 부분간에 전기적으로 접속되도록 한다. 고압 격실의 문짝은 적절한 방법에 의해 본체틀에 접속한다.

(5) 상기 접지된 인출부의 금속부분은 시험 또는 단로상태에서 접지접속을 유지함은 물론 보조회로가 모두 단로되지 않은 인출 중에도 접지되어 있어야 한다.

2.1.7 표시

배전반에는 정면 문 또는 내면에 다음사항을 기록한 명판을 설치한다.

(1) 명칭

(2) 형식

(3) 옥내, 옥외 구별

(4) 수전형식(상, 선식, 전압)

(5) 정격주파수

(6) 수전설비용량(kVA)

(7) 정격차단전류(㎄)

(8) 총중량(㎏)

(9) 제조자 및 제조 년 월

2.1.8 크기 : 설계도면 참조

2.1.9 내부조명

폐쇄배전반 내부조명은 형광등(20W) 이상으로 설치하되 문을 열었을 때 자동으로 점등되어야 하며, 폐쇄배전반마다 전□후면에 각각 설치하여야 한다.

2.1.10 습기제거 장치

폐쇄배전반에는 자동온도 조절기가 부착된 습기방지용 Space Heater를 설치하여야 한다.

2.1.11 시험용 단자

폐쇄 배전반에는 시험용 단자(CTT, PTT)를 설치하여야 한다.

2.2 구성품

본 구성품의 시방은 자재의 형식 또는 정격에 관하여 언급하였으며, 각각의 배전반 구성품의 수량은 설계도면에 의한다.

2.3 자재 품질관리

2.3.1 배전반 시험

(1) 고압 및 특고압 폐쇄배전반의 경우는 KEMC 1106의 10(시험) 중 인도시험에 관하여 실시한다.

(2) 인도시험 항목은 구조검사, 기구동작 시험, 시퀀스 시험, 상용주파 내전압 시험으로 한다.

2.3.2 고압 및 특고압기기 시험

고압 및 특고압 기기인 경우는 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인기관시험(공인인증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.3.3 누전경보기 시험

누전경보기는 소방법 제50조 및 소방용 기계 기구 등의 검정 등에 관한 규칙 제3장에 의한 한국소방검정공사의 개별검정을 실시하고 검정 결과서를 공사감독자에게 제출하여야 한다.

2.3.4 자재 검수

(1) 수급인은 배전반 제작완료 후 공사감독자의 공장검사를 받고 합격한 후에 배전반을 현장에 반입하여야 한다.

(2) 공장검사 항목은 내장기기 시험성적서 확인, 시험성적서와 기기의 대조 및 폐쇄 배전반의 인도시험 항목에 관하여 시험을 실시 확인한다.

3. 시공

3.1 배전반 설치

3.1.1 아래 항에 언급된 이외의 사항은 내선규정 705- 4 규정을 적용한다.

3.1.2 배전반 이격거리

수전설비가 큐비클인 경우의 금속함 주위와의 보유거리 또는 조영물이나 기타의 것과의 이격거리는 아래에 따른다.

(1) 앞면 : 특별 고압용은 1.7m 이상, 고압용은 1.5m 이상

(2) 뒷면 또는 점검면 : 내부에 기기가 설치되는 경우 사람이 통행할 수 있도록 내선규정에서 정한 값 이상으로 하여야 한다.

(3) 옆면 : 0.6m 이상

3.1.3 시설조건

(1) 베이스용 형강의 윗면이 수평이 되도록 조정하고, 기초볼트를 바닥면에 고정시킨다.

(2) 배전반은 고정된 베이스용 형강 위에 설치하고, 볼트로 고정한다.

(3) 옥외형 배전반은 침수에 주의하고, 배전반의 중량을 안전하게 지지할 수 있는 기초위에 설치한다.

(4) 옥외 변전설비의 울타리의 출입구에는 시건장치를 설치한다. 그리고 출입구에는 KS A 3504 규격에 적합한 안전표지판을 시설한다.

3.1.4 배전반의 시설

(1) 반의 취부는 작업공간을 확보하기 위하여 반입구보다 먼 쪽에서 설치하되, 면수가 많은 경우 취부 오차를 줄이기 위하여 중앙부분부터 설치할 수 있다.

(2) 반의 배치를 완료한 후 반과 베이스간, 반과 반 사이에 레벨조정을 하고, 수직및 수평오차는 제조자의 표준에 의한다.

(3) 배전반은 수평, 수직이 되도록 설치하여야 한다.

(4) 배전반은 동물의 접근을 방지할 수 있는 조치를 하여야 한다.

3.1.5 아크를 발생하는 기구의 시설

고압용 또는 특별고압용의 개폐기, 과전류차단기, 피뢰기 기타 이와 유사한 기구로서 아크를 발생하는 것은 내선규정 700- 5의 규정에 적합하게 시설하여야 한다.

3.2 현장 품질관리

3.2.1 시험

(1) 기구 동작시험

아래 종류의 기구 동작시험을 공사감독자 입회 하에 실시하여야 한다.

① 각종 보호 계전기 동작 및 부져 동작 시험

3.2.2 시공상태 확인

(1) 수급인은 배전반 설치 완료 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 시공상태 확인 항목

① 배전반 이격거리 및 설치상태

② 시험성적서의 기기와 실제 설치된 기기의 일련번호 일치 상태

50432 저압폐쇄배전반

50432 저압폐쇄배전반

50432 저압폐쇄배전반

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 주파수 60㎐로서 저압폐쇄 배전반 및 내장 기기에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 폐쇄 배전반의 재료

(2) 각종 구성 기기류

1.2 관련 시방

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1) 50405 수변전설비 공통사항

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업규격(KS)

KS A 3504 안전 표지판

KS C 1303 지시 전기 계기

KS C 2620 동선용 압착 단자

KS C 3302 600V 비닐 절연 전선(IV)

KS C 3325 전기 기기용 비닐 절연 전선(KIV)

KS C 3328 600V 2종 비닐 절연 전선(HIV)

KS C 4613 누전 차단기

KS C 4805 전기 기기용 콘덴서

KS C 8321 배선용 차단기

1.3.2 한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1106 폐쇄배전반

KEMC 1107 저압 폐쇄배전반

KEMC 1108 컨트롤 센터

KEMC 1112 비상전원 절체 개폐기

1.3.3 소방용 기계 기구 등의 검정 등에 관한 규칙

3000 개별검정

1.3.4 한국소방검정공사 규격(KOFEIS)

KOFEIS 0308 누전경보기의 검정기술기준 및 검정시험세칙

1.3.4 한국전력 표준규격 및 잠정규격(ESB, PS)

ESB 158 배전반 일반규격

1.4 제출물

다음 사항은 10128 전기일반 10122 공무행정 및 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 제품자료

(1) 외형도

(2) 기기배치 및 접속도

1.4.2 시공상세도

(1) 저압폐쇄배전반 배치도

(2) 저압폐쇄배전반 결선도

1.4.3 준공서류

(1) 기능설명서

(2) 유지관리(보수, 부품 교환) 설명서

(3) 준공도면(CD 1매 포함)

(4) 준공사진첩

2 재료

2.1 저압폐쇄 배전반

2.1.1 기능

(1) 저압 폐쇄배전반은 KEMC 1107, KEMC 1110, ESB 158 의 규격에 적합한 것으로 한다.

(2) 일반적으로 정격전압 600V 이하의 저압선로에 접속하는 저압 폐쇄배전반에 적용한다.

(3) 폐쇄함에 수납되어 있는 기기는 제조자의 규격에 의한다.

(4) 각 분기회로의 전류 흐름을 상별로 측정할 수 있는 구조로 한다.

2.1.2 구조

(1) 금속함

① 외함은 견고한 금속체로 하며 내장기기의 중량 작동에 의한 충격에 충분히 견딜 수 있는 구조로 한다. 외함의 최저 두께는 전□ 후면 문은 2.3㎜, 기타 부분은 2.3㎜이상으로 한다.

② 칸막이에 금속판을 사용하는 경우 판 두께는 함체 상호간이 1.6㎜이상, 기타는 1㎜이상으로 하며, 절연물을 사용할 경우에는 난연성으로 두께 3㎜이상의 것을 사용한다. 칸막이는 볼트 조임 또는 용접하여 탈착 가능한 것으로 공구를 사용하지 않으면 탈착 되지 않도록 한다.

③ 감시제어기구의 점검을 필요로 하는 부분은 도어로 하며 옥외형은 잠금장치를 하여야 한다.

④ 일반적으로 사용되는 저압 배전반은 외함에 방청처리하며 내구성이 강한 도료로 도장한다.

⑤ 감시창을 설치할 경우는 유리 또는 감시에 지장이 없는 내구성의 투명한 재료를 사용한다.

⑥ 내장기기의 온도가 최고허용온도를 초과할 경우에는 적당한 환기구 또는 환기장치를 한다.

(2) 배선 이격 거리

저압 주회로의 충전부 상호간 및 충전부와 비충전 금속체와의 이격거리는 공간 및 연면에서 10㎜이상으로 한다. 단, 300V를 초과하는 선간전압이 가해지는 부분의 연면 거리는 20㎜이상으로 한다.

2.1.3 접지

(1) 접지모선

일열반이 되는 저압폐쇄 배전반에는 후면하단에 3㎜×25㎜알루미늄 또는 동제 접지모선을 설치하여 접지선이 접속할 수 있는 구조로 하고, 점검이 쉽도록 설치한다.

(2) 접지선

기기 및 회로에는 적합한 접지선으로 접지를 한다. 계기용 변성기의 2차 및 3차의 접지선은 KS C 3302, KS C 3325의 규격에 적합한 전선을 사용한다.

(3) 금속함의 접지

금속함은 접지모선과 전기적으로 접속된 것으로 한다. 칸막이 판 등 비충전부의 금속볼트 조임 또는 용접에 의해 금속함에 전기적으로 접속된 것으로 한다.

(4) 인출형기기의 접지

인출형 차단기 등의 외피는 접지모선에 전기적으로 접속되어 있으며 본체를 인출 할 때는 용이하게 분해가 가능한 것으로 한다.

(5) 고정형 기기의 접지

고정형 차단기 등의 외함은 접지모선에 전기적으로 접지되어 있어야 한다. 또한, 단로기, 변류기 등 외함을 갖지 않은 기기부착대 등은 금속볼트로 조여 접지한다.

2.1.4 도전부

(1) 저압의 주회로 배선에 동대 또는 동봉을 사용하는 경우는 도전율 97% 이상의 것으로 하고 피복, 도장, 도금 등으로 산화방지 처리를 한다.

(2) 동대 또는 동봉의 전류밀도는 다음 표를 참고하고, 재료의 가공 및 성형을 고려 하여 전류밀도 값의 +5% 여유를 둔다.

전 류 용 량 (A)	전 류 밀 도 (A/ ㎟)
400 이하	2.5 이하
800 이하	2.0 이하
1,200 이하	1.7 이하
2,000 이하	1.5 이하

(3) 저압의 주 회로에 전선을 사용하는 경우 KS C 3302, KS C 3325, KS C 3328의 규격에 적합하여야 한다. 전선의 허용전류는 다음 표를 참고하고, 최소전류 용량은 30A 이상으로 한다.

굵 기 (㎟)	허 용 전 류 (A)		굵 기 (㎟)	허 용 전 류 (A)
	IV, KIV	HIV		IV, KIV	HIV
3.5	30	37	60	177	217
5.5	40	49	100	243	298
8	49	61	150	322	395
14	71	88	200	382	469
22	93	115	250	453	556
38	132	162	325	530	650

(주) 기준주위온도는 40。C로 하고 주위온도가 높아지면 보정한다.

(4) 배전반의 제어회로의 배선은 1.25㎟이상, 계기용 변성기의 2차 회로의 배선은 2㎟이상으로 한다. 다만, 전자회로용 반내 배선은 제조자의 표준으로 한다.

전선피복의 색은 다음 표에 의한다.

회 로 의 종 별	피 복 의 색
일 반	황 색
접 지 선	녹 색

(5) 주회로 도체는 다음 표에 의하여 배치하고 말단부 또는 일부에 색별을 실시한다.

전압종별	배전방식	좌우□상하□원근 구별	흑 색	적 색	청 색	백 색 또는 회 색
고 압	3상3선식	좌우의 경우 좌에서, 상하의 경우 상에서, 원근의 경우 근거리에서	A상	B상	C상	-
저 압	3상3선식		A상	B상	C상	접지측상
	3상4선식		A상	B상	C상	중성상
	단상2선식		A상	B상	-	접지측상
	단상3선식		A상	B상	-	중성상
	직류2선식	위와동일	-	정극	무극	-

(주) ① 3상 회로 또는 단상 3선식 회로에서 분기하는 회로는 분기 전 색별에 의한다.

② 3상 교류의 상은 제1상, 제2상, 제3상 순으로 상회전하는 것으로 한다.

③ 좌우, 원근의 구별은 각 회로부분에서 주가 되는 개폐기의 조작측 또는 여기에 준하는 측에서 본 상태로 한다.

(6) 전류용량은 다음에 의한다.

① 변압기에 직접접속하는 모선의 전류용량은 유입변압기에서는 정격전류의 1.1배 이상, 몰드변압기에서는 정격전류의 1.0배 이상으로 한다.

② 모선의 전류용량은 그 모선에서 분기하는 배선용 차단기 등의 정격전류의 총합으로 한다. 다만, ①에 제시한 모선전류용량을 초과하는 경우에는 그 전류용량으로 하여도 된다.

③ 모선과 배선용 차단기 등을 접속하는 분기도체의 전류용량은 그 배선용 차단기 등의 정격전류이상으로 한다.

(7) 저압의 주회로 중성모선은 다음에 의한다.

① 중성모선의 전류용량은 다른 모선의 전류용량과 동일하게 한다.

② 다선식 전로의 중성모선에는 과전류차단기를 설치하지 않는다. 단, 과전류차단기가 동작한 경우에 각 극이 동시에 차단되는 것은 예외로 한다.

(8) 변압기와 동대와의 접속은 가요성 도체 또는 전선을 사용하여 가요성이 있도록 접속한다.

(9) 저압의 외부배선을 접속하는 단자부(기구단자부를 포함한다)는 전기적, 기계적으로 완전하게 접속한다.

① 터미널 랙을 사용하는 경우 압착단자로 하고, 주회로에 사용하는 압착단자는 KS C 2620 의 규격에 적합한 것으로 한다.

② 절연 피복이 없는 터미널 랙은 절연 갭 또는 절연 커버를 부설한다.

2.1.5 표시

배전반에는 정면 문 또는 내면에 다음사항을 기록한 명판을 설치한다.

(1) 명칭

(2) 형식

(3) 옥내, 옥외 구별

(4) 수전형식(상, 선식, 전압)

(5) 정격주파수

(6) 수전설비용량(㎸A)

(7) 정격 차단전류(kA)

(8) 총중량(㎏)

(9) 제조자 및 제조 년월

2.1.6 크기 : 설계도면 참조

2.1.7 환기장치

폐쇄배전반에는 환기장치로 팬을 설치하여 일정온도 이상이 되면 팬이 자동적으로 회전하도록 하여야 한다.

2.1.8 내부조명

폐쇄배전반 내부조명은 형광등(20W) 이상으로 설치하되 문을 열었을 때 자동으로 점등되어야 하며, 폐쇄배전반마다 전□후면에 각각 설치하여야 한다.

2.1.9 습기제거 장치

폐쇄배전반에는 자동온도 조절기가 부착된 습기방지용 Space Heater를 설치하여야 한다.

2.1.10 시험용 단자

폐쇄배전반에는 시험용 단자(CTT , PTT )를 설치하여야 한다.

2.2 구성품

본 구성품의 시방은 자재의 형식 또는 정격에 관하여 언급하였으며, 각각의 배전반 구성품의 수량은 설계도면에 의한다.

2.2.1 기중차단기(ACB, AIR CIRCUIT BREAKER)

(1) 형식 : 인출형(OCR, OCGR 내장형)

(2) 정격전압 : 600V급

(3) 정격전류 : 설계도면 참조

(4) 극 수 : 3ψ3Ｗ 3P, 3ψ4Ｗ 4P

(5) 제어전원 : DC 110V

(6) 투입조작방식 : 전동 Charge(자동, 수동)

2.2.2 비상전원 자동절체개폐기(ATS, Automatic Transformer Switch)

(1) KEMC 1112의 규정에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

(2) 형식 : 설계도면 참조

(3) 정격전압 : 600V급

(4) 정격전류 : 설계도면 참조

(5) 극수 : 3ψ3Ｗ 3P, 3ψ4Ｗ 4P

(6) 개극시간 : 0.09초 이내

(7) 투입시간 : 0.12초 이내

(8) 조작방식 : 순시여자방식

2.2.3 계기용 변압기(VT , Voltage Transformer)

(1) 형식 : 모울드 타입

(2) 정격1차전압 : 설계도면 참조

(3) 정격2차전압 : 110V

(4) 오차 계급 : 1.0급

2.2.4 계기용 변류기(CT , Current Transformer)

(1) 형식 : 모울드 타입

(2) 정격전압 : 설계도면 참조

(3) 정격1차전류 : 설계도면 참조

(4) 정격2차전류 : 설계도면 참조

(5) 오차 계급 : 1.0급

2.2.5 지시계기(전류계, 전압계, 주파수계, 역률계, 전력계)

(1) KS C 1303의 규정에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

(2) 형식 : 광각도형

(3) 오차계급 : 1.5급(단, 주파수계는 1.0)

(4) 취부방식 : 매입형

2.2.6 적산계기

(1) 형식 : 유도 원판형 및 정지형

(2) 오차계급 : 1.0급

(3) 취부방식 : 매입형

2.2.7 배선용 차단기

(1) KS C 8321의 규정에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

(2) 형식 : 표준형으로서 10㎄이상

(3) 정격전압 : 600V

(4) 정격전류 : 설계도면 참조

(5) 정격차단전류 : 설계도면 참조

2.2.8 변환기(전력, 전압, 전류)

(1) 정격전압 : 110V

(2) 정격입력전류 : 5A

(3) 정격출력전류 : DC 4～20㎃또는 DC 1～5V

2.2.9 누전경보기

(1) 누전경보기는 소방법 제50조에 의한 내무부 형식승인품을 사용하여야 한다.

(2) 누전경보기는 KOFEIS 0308의 규정에 적합하여야 한다.

(3) 회로구성

전선(중성선포함)이 관통될 수 있는 크기의 영상변류기를 설치한다.

(4) 영상변류기(ZCT , Zero Current Transformer )

① 재질 : 석탄산 베크라이트

② 정격전압 : 설계도면 참조

③ 정격전류 : 설계도면 참조

④ 변류기 2차출력 : 200㎃, 100㎷

2.2.10 표시등

(1) 색상은 아래에 의한다

(2) 투입 : 적, 차단 : 청, 전원 : 백, 고장 : 황

2.2.11 지지애자

모선간격, 기계적 강도, 대지간 절연내력이 충분하도록 취부한다.

2.3 자재 품질관리

2.3.1 배전반 시험

(1) 저압폐쇄배전반은 KEMC 1107의 10(시험) 중 인도시험 항목에 관해서 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

(2) 인도시험 항목은 구조검사, 기구동작 시험, 시퀀스 시험, 상용주파 내전압 시험으로 한다.

2.3.2 저압기기 시험

(1) AT S는 아래 규정에 의하여 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

① ATS : 시험항목 및 방법은 KEMC 1112에 따르며, 시험수량은 설치 수량 전량에 대하여 시험을 실시하여야 한다.

(2) 아래 자재가 KS 표시품, 형식승인품 기타 관계법령에 의하여 품질 검사를 받았거나 품질인증을 받은 재료인 경우는 시험을 생략하고, KS 표시품 등이 아닌 경우에는 공인시험기관의 시험을 실시하여야 한다.

① 배선용 차단기 : 시험 항목 및 방법은 KS C 8321에 따르며, 시험수량은 규격별 1개씩으로 한다.

2.3.3 누전경보기 시험

누전경보기는 소방법 제50조 및 소방용 기계 기구 등의 검정 등에 관한 규칙 제3장에 의한 한국소방검정공사의 개별검정을 실시하고 검정결과서를 공사감독자에게 제출하여야 한다.

3. 시공

3.1 배전반 설치

3.1.1 아래 항에 언급된 이외의 사항은 내선규정 705- 4 규정을 적용한다.

3.1.2 배전반 이격거리

수전설비가 큐비클인 경우의 금속함 주위와의 보유거리 또는 조영물이나 기타의 것과의 이격 거리는 아래에 따른다.

(1) 앞면 : 특별 고압용은 1.7m 이상, 저압 및 고압용은 1.5m 이상

(2) 뒷면 : 내부에 기기가 설치되는 경우 사람이 통행할 수 있도록 내선규정에서 정한 값 이상으로 하여야 한다.

(3) 옆면 : 0.6m 이상

3.1.3 시설조건

(1) 베이스용 형강의 윗면이 수평이 되도록 조정하고, 기초볼트를 바닥 면에 고정시킨다.

(2) 배전반은 고정된 베이스용 형강 위에 설치하고, 볼트로 고정한다.

(3) 옥외형 배전반은 침수에 주의하고, 배전반의 중량을 안전하게 지지할 수 있는 기초 위에 설치한다.

(4) 옥외 변전설비의 울타리의 출입구에는 자물쇠를 설치한다. 그리고 출입구에는 KS A 3504 규격에 적합한 안전표지판을 시설한다.

3.1.4 배전반의 시설

(1) 반의 배치를 완료한 후 반과 베이스간, 반과 반 사이에 레벨조정을 하고, 수직 및 수평오차는 제조자의 표준에 의한다.

(2) 배전반은 수평, 수직이 되도록 설치하여야 한다.

(3) 배전반은 동물의 접근을 방지할 수 있는 조치를 하여야 한다.

3.1.5 아크를 발생하는 기구의 시설

고압용 또는 특별고압용의 개폐기, 과전류차단기, 피뢰기 기타 이와 유사한 기구로서 아크를 발생하는 것은 내선규정 700- 5의 규정에 적합하게 시설하여야 한다.

3.2 현장 품질관리

3.2.1 시험

(1) 기구 동작시험

아래 종류의 기구 동작시험을 공사감독자 입회 하에 실시하여야 한다.

① ACB, ATS 수동 및 전동 작동시험

② 상용전원 정전 시 비상전원으로 자동절체 시험

③ 상용전원 복전 시 사용전원으로 자동절체 시험

④ 각종 보호 계전기 동작 및 부져 동작 시험

3.2.2 시공상태 확인

(1) 수급인은 배전반 설치 완료 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 시공상태 확인 항목

① 배전반 이격 거리 및 설치상태

② 시험성적서의 기기와 실제 설치된 기기의 일련번호 일치 상태

50433 교류 차단기

50433 교류차단기

50433 교류차단기

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 공칭전압 3.3㎸이상인 주파수 6㎐의 삼상 교류회로에 사용하는 교류차단기에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 교류차단기의 설치

(2) 교류차단기의 구조

1.2 관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1) 50405 수변전설비 공통사항

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업규격(KS)

KS C 4611 고압교류차단기

1.3.2 한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1121 특고압 교류부하 개폐기

1.4 제출물

다음 사항은 10128 전기일반 10122 공무행정 및 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 자재 공급 전 제출물

수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1) 제품자료

차단기의 재질, 치수, 형태 등 제반사항과 납품 현황, 기술자료 및 설치 지침서

1.4.2 시험성적서

(1) 이 절의 시방 2.3.1(시험) 규정에 의하여 시험을 하여야 하는 품목의 시험성적서를 자재 반입시 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공인인증시험 면제제품으로 제작자 자체시험성적서로 대신하는 경우에는 공인인증시험 면제증 사본을 공사감독자에게 제출하여야 한다.

1.4.3 시공상태 확인서

이 절의 시방 3.2.1(시공상태 확인) 규정에 의하여 시공상태를 확인을 받도록 되어 있는 항목에 대하여는 현장대리인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 시공상태 확인서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

2. 재료

교류차단기는 KS C 4611 또는 KEMC 1121의 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

2.1 정격

2.1.1 교류차단기의 정격사항은 다음과 같다.

(1) 정격전압 : 설계도면 참조

(2) 절연강도

(3) 정격주파수

(4) 정격전류 : 설계도면 참조

(5) 정격차단전류 : 설계도면 참조

(6) 정격과도회복전압

(7) 정격투입전류

(8) 정격단시간전류

(9) 정격차단시간

(10) 표준동작책무

(11) 회로조건

(12) 정격조작전압, 조작압력 및 제어전압

(13) 정격차단충전전류

(14) 부속변류기

2.2 구조

2.2.1 구조일반

(1) 차단기는 각 부에 양질의 재료를 사용해서 전기적 및 기계적으로 충분한 내구성을 갖고, 조작은 원활하며 충격이 적고 설치 상태에서 필요로 하는 외부 점검을 안전하고 쉽게 할 수 있는 구조이어야 한다. 특히, 볼트 체결부분은 기계적 충격에 의하여 이완되지 않는 구조이어야 한다.

(2) 차단기의 각부는 조작시의 충격하중, 단락시의 전자력에 최대 풍속 40m/s의 풍압하중(옥외용에 한함)이 중첩되어도 이에 견딜 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다.

(3) 차단기의 부품 중에서 마모 또는 열화로 대체가 필요한 부분은 부품 또는 부품 군별로 용이하게 바꿀 수 있는 호환성을 가져야 하며, 대체는 간단히 행할 수 있어야 한다.

2.2.2 접지

(1) 개폐기 몸체에는 도체지름 2.6㎜이상(공칭 단면적 22㎟이하)의 접지선을 접속할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 독립된 제어장치에는 도체지름 1.6㎜이상(공칭 단면적 5.5㎟이하)의 접지선을 접속할 수 있는 구조이어야 한다.

(3) 단자에는 접지선을 확실하게 부착할 수 있는 볼트, 너트를 부속시켜야 한다.

2.3 자재 품질관리

2.3.1 시험

(1) 교류차단기는 KSC4611. KEMC1121에 의한 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.3.2 자재 검수

(1) 수급인은 자재 현장 반입 전에 공사감독자의 검수를 받고 반입하여야 한다.

(2) 검수 항목은 규격, 구조 등의 육안 검사, 성능에 대한 시험성적서 확인 및 시험성적서와 제품의 일련번호 확인으로 한다.

3. 시공

3.1 시공기준

고압 또는 특별고압의 개폐기를 시설하는 경우에는 내선규정 700- 5 및 700- 6의 규정에 적합하게 시설하여야 한다.

3.2 현장 품질관리

3.2.1 시공상태 확인

(1) 수급인은 개폐기 설치를 완료한 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 시공상태 확인 항목

① 개폐기 설치 상태

② 부속품 부착 여부

50434 단로기

50434 단로기

50434 단로기

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 수용가가 전기사업자로부터 수전하기 위하여 사용하는 고압(또는 특별고압)수전설비로 교류 3㎸(실효치) 이상 전로에 사용하는 단로기에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 단로기의 설치방법

(2) 단로기의 구조

1.2 관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1) 50405 수변전설비 공통사항

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업규격(KS)

KS C 4502 단로기

1.4 제출물

다음 사항은 10128 전기일반 10122 공무행정 및 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 자재 공급 전 제출물

수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1) 제품자료

단로기의 재질, 치수, 형태 등 제반사항과 납품 현황, 기술자료 및 설치지침서

1.4.2 시험성적서

(1) 이 절의 시방 2.3.1(시험) 규정에 의하여 시험을 하여야 하는 품목의 시험성적서를 자재 반입시 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공인인증시험 면제제품으로 제작자 자체시험성적서로 대신하는 경우에는 공인인증시험 면제증 사본을 공사감독자에게 제출하여야 한다.

1.4.3 시공상태 확인서

이 절의 시방 3.2.1(시공상태 확인) 규정에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어 있는 항목에 대하여는 현장대리인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 시공상태 확인서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

2. 재료

단로기는 KS C 4502의 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

2.1 정격

2.1.1 단로기의 정격항목은 다음과 같으며, 설계도면에 의한다.

(1) 정격전압

(2) 정격전류

(3) 정격주파수

(4) 정격 전류별 정격 단시간 전류

2.2 구조

2.2.1 구조일반

(1) 단로기는 전기적, 기계적으로 충분한 내구성을 갖고, 조작은 1인의 힘으로 원활, 확실하게 조작할 수 있고, 안전하고 쉽게 보수할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 3극 단투 단로기는 전동력 또는 공기조작방식으로 한다.

(3) 3극 접지개폐기를 필요에 따라 사용하는 경우 수동조작으로 하고 인터록을 취할 수 있는 구조로 한다.

(4) 단로기는 무부하 시에만 개폐가 가능한 구조로 한다.(수동□자동쇄정장치 이용)

2.3 자재 품질관리

2.3.1 시험

(1) 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한요령)에 의한 공인기관시험(공인인증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.3.2 자재 검수

(1) 수급인은 자재 현장 반입 전에 공사감독자의 검수를 받고 반입하여야 한다.

(2) 검수 항목은 규격, 구조 등의 육안 검사, 성능에 대한 시험성적서 확인 및 시험성적서와 제품의 일련번호 확인으로 한다.

3. 시공

3.1 시공기준

단로기는 내선규정 700- 5의 규정에 적합하게 시설하여야 한다.

3.2 현장 품질관리

3.2.1 시공상태 확인

(1) 수급인은 단로기 설치를 완료한 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 시공상태 확인 항목

① 단로기 설치 상태

50435 파워퓨즈 (POWER FUSE)

50435 파워퓨즈

50435 파워퓨즈

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 파워퓨즈에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 파워퓨즈의 구조

(2) 파워퓨즈의 정격

1.2 관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1) 50405 수변전설비 공통사항

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업규격(KS)

KS C 4612 고압 전류 제한 퓨즈

JEC 2330

ANSI C 3746

1.4 제출물

다음 사항은 10128 전기일반 10122 공무행정 및 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 제품자료

(1) 외형도

(2) 기기배치 및 접속도

1.4.2 시공상세도

(1) 파워퓨즈의 설치도

(2) 파워퓨즈의 접속도

1.4.3 준공서류

(1) 기능설명서

(2) 유지관리(보수, 부품 교환) 설명서

1.4.4 시험성적서

(1) 이 절의 시방 2.2.1(시험) 규정에 의하여 시험을 하여야 하는 품목의 시험성적서를 자재 반입시 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공인인증시험 면제제품으로 제작자 자체시험성적서로 대신하는 경우에는 공인인증시험 면제증 사본을 공사감독자에게 제출하여야 한다.

1.4.5 시공상태 확인서

이 절의 시방 3.2.1(시공상태 확인) 규정에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어 있는 항목에 대하여는 현장대리인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 시공상태 확인서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

2. 재료

2.1 파워퓨즈

2.1.1 정격전압

(1) 3상 회로에서 사용가능한 전압한도를 표시하는 것으로서 선로의 공칭전압에 대해 다음과 같이 나타내고 있다.

정격전압=공칭전압×1.2/ 1.1(V)

(2) 퓨즈의 정격전압은 선로의 계통이 접지, 비접지에 무관하고 계통 최대선간 전압에 의해 선정하게 되어 있다. 즉, 계통최대 선간전압이 파워퓨즈의 최대설계전압보다 커서는 안 된다는 뜻이며 이것은 3상의 퓨즈가 동시에 용단이 안되어 1상분이 계속 연결되어 있을 경우에 타 용단된 퓨즈 양극에 인가되는 전압이 선간전압과 같고 또한 용단시의 이상 고전압 발생 등을 배려한 것이다.

계통전압(공칭전압)(V)	퓨 즈 정 격
	퓨즈정격전압(㎸)	최대설계전압(㎸)
6,600	6.9 또는 7.5	8.25
22,000 또는 22,900	23	25.8
66,000	69	72.5
154,000	161	169

(주) 파워퓨즈의 정격전압 결정은 그 계통의 접지, 비접지에 관계없이 계통 최대 선간전압에 의해 선정한다.

2.1.2 정격 전류

파워퓨즈가 온도상승 한도를 넘지 않고 연속으로 흘러 보낼 수 있는 전류 값이며 실효값(A)으로 표시한다.

PF의 정격전류 표준값

1, 2, 3, 5☆, 7, 10☆, 15, 20☆, 25, 30☆, 40☆, 50☆, 65, 80, 100☆,

125, 150☆, 200☆, 250, 300, 400

(주) ① 상기 표는 전부 ANSI C 3746에 의함

② ☆ 표시는 JEC 규격과 같음.

③ 상기 표 중 국내에는 제작되지 않은 것도 있으니 참고하고, 특히 300A,400A는 외국 수입품임(시공시 주의)

④ VT용은 0.5A도 있으나 시공 시 1A를 많이 선정한다.

2.1.3 파워퓨즈의 정격 차단 용량

(1) 퓨즈가 차단할 수 있는 단락전류의 최대전류값(A, ㎄)으로 표시한다.

(2) 퓨즈는 고속도 차단을 하여 차단전류에는 과도현상에서 발행하는 직류분이 포함되는데, 차단용량을 표시하는 경우 이러한 직류분을 포함시킨 비대칭 실효값으로 나타내지 않고 교류분만의 대칭 실효값만을 나타낸다.

(3) 대칭 값과 비대칭 값의 배율은 선로 역율이 나쁠수록 크지만 퓨즈는 일반적으로 비대칭 값/ 대칭 값=1.6정도로 적용하고 있다.

정격전압(㎸)	정격주파수(㎐)	정격주파수(Hz)	정격차단전류(㎄)
3.6	1(1.5), 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, (60)65(75), 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400	60 ㎐	16, 25, 40
7.2			12.5, 20, 31.5, 40
12			12.5, 25, 40, 50, 80
24(25.8)			12.5, 20, 25, 40, 50
36			8, 12.5, 16.5, 25
72			4, 8, 12.5, 20, 31.5
84			3.15, 6.3, 10, 12.5, 20

(주) ( )의 값은 JEC 2330에 추가 표시된 값임.

2.2 자재 품질관리

2.2.1 시험

(1) 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한요령)에 의한 공인기관시험(공인인증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.2.2 자재 검수

(1) 수급인은 자재 현장 반입 전에 공사감독자의 검수를 받고 반입하여야 한다.

(2) 검수 항목은 규격, 구조 등의 육안 검사, 성능에 대한 시험성적서 확인 및 시험성적서와 제품의 일련번호 확인으로 한다.

3. 시공

3.1 시공기준

파워퓨즈는 내선규정 705- 5의 규정에 적합하게 시설하여야 한다.

3.2 현장 품질관리

3.2.1 시공상태 확인

(1) 수급인은 전력퓨즈의 설치를 완료한 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 시공상태 확인 항목

① 전력퓨즈 설치 상태

50436 부하개폐기 (LBS)

50436 부하개폐기

50436 부하개폐기

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 부하개폐기(LBS)에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 부하개폐기(LBS)의 구조

(2) 부하개폐기(LBS)의 기능

1.2 관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1) 50405 수변전설비 공통사항

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업규격(KS)

KS C 4511 고압 교류 부하 개폐기

1.3.2 한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1121 특고압 교류부하 개폐기

1.3.3 국제규격

IEC 265000, 694000

1.4 제출물

다음 사항은 10128 전기일반 10122 공무행정 및 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 제품자료

(1) 외형도

(2) 기기배치 및 접속도

1.4.2 시공상세도

(1) 부하개폐기(LBS) 설치도

(2) 부하개폐기(LBS) 결선도

1.4.3 준공서류

(1) 기능설명서

(2) 유지관리(보수, 부품 교환) 설명서

1.4.4 시험성적서

(1) 이 절의 시방 2.2.1(시험) 규정에 의하여 시험을 하여야 하는 품목의 시험성적서를 자재 반입시 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공인인증시험 면제제품으로 제작자 자체시험성적서로 대신하는 경우에는 공인인증시험 면제증 사본을 공사감독자에게 제출하여야 한다.

1.4.5 시공상태 확인서

이 절의 시방 3.2.1(시공상태 확인) 규정에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어 있는 항목에 대하여는 현장대리인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 시공상태확인서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

2. 재료

2.1 부하개폐기 (LBS)

2.1.1 부하개폐기

IEC 265, 694에 의해 합격된 국내 부하개폐기의 규격은 다음 표와 같으므로 부하개폐기 선정 시 참고한다.

규 격	단 위	성 능	비 고
정 격 전 압	㎸	24
정 격 전 류	A	630
단 락 투 입 용 량	㎄peak	50
최 대 전 류	㎄peak	62.5	연구시험
단시간 전류 1 Set	㎄rms	20
단시간 전류 2 Set	㎄rms	25	연구시험
부 하 개 폐 용 량	A rms	630
정격 용량성 차단 용량	A rms	31.5
상용주파수내 전압 60Hz(1분간) 극간 - 대지 극간 - 극간	㎸ ㎸	55 65
충 격 내 전 압 극간 - 대지 극간 - 극간	㎸ ㎸	125 145
극 간 격	㎜	275
최 대 회 전 력 투 입 차 단	Torque Nm Nm	80 80	8㎏- m 8㎏- m
작 동 앵 글	Degrees	90
개 로	㎳	60
소 호 시 간	㎳	30

2.2 자재 품질관리

2.2.1 시험

(1) 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한요령)에 의한 공인기관시험(공인인증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.2.2 자재 검수

(1) 수급인은 자재 현장 반입전에 공사감독자의 검수를 받고 반입하여야 한다.

(2) 검수 항목은 규격, 구조 등의 육안 검사, 성능에 대한 시험성적서 확인 및 시험성적서와 제품의 일련번호 확인으로 한다.

3. 시공

3.1 시공기준

부하개폐기는 관계 규정에 적합하게 시설하여야 한다.

3.2 현장 품질관리

3.2.1 시공상태 확인

(1) 수급인은 부하개폐기설치를 완료한 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 시공상태 확인 항목

① 부하개폐기 설치 상태

50437 자동고장구분개폐기 (ASS)

50437 자동고장구분개폐기

50437 자동고장구분개폐기

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 자동고장구분개폐기(ASS)에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 자동고장구분개폐기(ASS)의 구조

(2) 자동고장구분개폐기(ASS)의 기능

1.2 관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1) 50405 수변전설비 공통사항

1.3 참조규격

다음 사항은 10128 전기일반 10122 공무행정 및 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.3.1 한국산업규격(KS)

KS C 4511 고압교류 부하 개폐기

1.3.3 한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1121 특고압 교류부하 개폐기

1.4 제출물

다음 사항은 10129 전기일반 10122 공무행정 및 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 제품자료

(1) 외형도

(2) 기기배치 및 접속도

1.4.2 시공상세도

(1) 자동고장구분개폐기(ASS) 설치도

(2) 자동고장구분개폐기(ASS) 결선도

1.4.3 준공서류

(1) 기능설명서

(2) 유지관리(보수, 부품 교환) 설명서

1.4.4 시험성적서

(1) 이 절의 시방 2.2.1(시험) 규정에 의하여 시험을 하여야 하는 품목의 시험성적서를 자재 반입시 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공인인증시험 면제제품으로 제작자 자체시험성적서로 대신하는 경우에는 공인인증시험 면제증 사본을 공사감독자에게 제출하여야 한다.

1.4.5 시공상태 확인서

이 절의 시방 3.2.1(시공상태 확인) 규정에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어 있는 항목에 대하여는 현장대리인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 시공상태확인서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

2. 재료

2.1 자동고장구분개폐기 (ASS)

2.1.1 자동고장구분개폐기

(1) 정격

자동고장구분 개폐기는 개폐기 본체와 제어함으로 구분되며 정격은 다음 표를참고한다.

정 격 전 압					23㎸
최 대 설 계 전 압					25.8㎸
정 격 전 류					200A
정 격 주 파 수					60㎐
정 격 단 시 간 전 류	순시 (Asvm)				15㎄
	1초 (Sym)				10㎄
	10초 (Sym)				3.5㎄
최 소 동 작 전 류 정 정			Phase		50, 70, 100, 140, 200A ＊1 Block 6탭
			Ground		25, 35, 50, 70, 100A ＊2 By pass 6탭
돌 입 전 류 억 제 정 정		Phase		배수	1, 2, 4, 6, 8, ＊3 Block 6탭
				Cvcle	5, 10, 15, 20 4탭
		Ground		배수	＊4 Block
				초	0.3, 0.7, 1.5, 3.0, 5.0 5탭
상 용 주 파 내 전 압			건조 (1분)		60㎸
			주수 (10초)		50㎸
충격파내전압 (1.2×50㎲)					150㎸
정 격 차 단 전 류					900A
최대과전류 Lock 전류값					800A
개폐기 본체의 차단시간					5 ㎐

(주) ＊1 Block을 설정하면 최소동작전류(Phase)의 동작기능은 없는 것이 된다.

＊2 By Pass를 설정하면 최소동작전류(Ground)의 동작기능은 없는 것이 된다.

＊3 Block을 설정하면 전체의 돌입전류(Phase)가 억제된다.

＊4 돌입전류(Ground)는 전부 억제된다.

구 분		정 정 값
최 소 동 작	Phase	50, 70, 100, 140, 200A, Block
전 류 정 정	Ground	25, 35, 50, 70, 100A, By Pass
돌 입 전 류	Phase	최소동작전류값 1.5배×2초 이상의 반한시 특성
억 제 기 능	Ground	최소동작 전류값×6초의 반한시 특성
과 전 류Lock 값		800A ± 10%

(2) 개폐기의 본체

① 주회로 접속단자

주회로 단자는 유니버설 클램프 형(Universal Clamp Type)으로 동 또는 알루미늄 22㎟～160㎟의 전선 접속이 용이하도록 되어 있고, 조류, 곤충, 먼지 등 이물질이 부착되지 않도록 내후성 고무 캡(Cap)으로 보호되어 있으며 이보호캡(Cap)은 흑, 적, 청 등으로 상 구분을 할 수 있도록 되어 있는 것으로 한다.

② 접지단자

개폐기에는 22㎟～60㎟의 동전선을 볼트조임 방식으로 취부할 수 있는 접지 단자가 설치되어 있는 것으로 한다.

③ 부싱

양질의 자기재로 습기가 침투할 수 없는 방습형이며, 모든 접합부는 절연유가 새거나 공기가 스며들지 않도록 내후, 내유성의 고무로 처리되어 있는 것으로 한다.

④ 수동투입고리

적색으로 표시되어 있으며 아래로 6～7회 당기면 스프링이 축세되어 투입동작이 이루어지도록 한다. 이때 당기는 기구로는 로프(COS-Hook봉)를 사용하도록 한다.

⑤ 수동개방 고리

녹색으로 표시되어 있으며 아래로 1회 당기면 즉시 개방되도록 한다.

⑥ 동작표시기

투입 및 개방상태를 지상에서도 쉽게 판별할 수 있도록 흰색의 표시기기가 설치되어 있도록 한다.

⑦ 동작계수기

개폐횟수를 나타내는 계수기가 동작표시기 옆에 설치되어 있도록 한다.

⑧ 호흡기 및 유량계

개폐기에는 유량을 점검할 수 있는 것과 내부압력이 상승했을 때나 소호성 가스의 방출에 필요한 호흡기가 설치되어 있도록 한다.

⑨ 조상고리

개폐기의 설치 시 또는 운반에 필요한 조상고리가 취부 되어 있도록 한다.

⑩ 드레인 밸브

절연유의 교체 및 시험용 채취 시 사용되도록 탱크 하단 부에 부착되어 있도록 한다.

⑪ 본체와 제어함에 연결용 14P 케이블이 설치되어 있도록 한다.

(3) 제어함

① 전원 선택 스위치

AC 110/ 220V 제어전원 선택 스위치가 내장되어 있으며, 사용전원에 맞도록 선택할 수 있도록 한다.

② 상(Phase) 최소동작전류 정정 탭 10, 20, 30, 50, 70, 100, 140, 200A 등 8탭을 바이패스(By- Pass )로 조정할 수 있게 한다.

③ 지락(Ground)

최소동작전류 정정 탭 5, 10, 15, 25, 35, 50, 70, 100A 등 8탭을 바이패스(By- Pass)로 조정할 수 있게 한다.

④ 투입 버튼 및 램프

전동으로 자동고장구분개폐기(ASS)를 투입시킬 때 사용하면 온(On) 작동 후 5～6초가 경과하면 투입 되도록 한다. 이때 램프가 함께 점등되도록 한다.

⑤ 개방 버튼 및 램프

투입된 상태에서 개방 버튼을 누르면 즉시 개방되도록 한다. 이때 램프가 점등 되도록 한다.

⑥ 디지털 모니터

모니터에는 동작준비상태 및 과전류나 지락전류의 크기에 상응하는 동작시간의 경과율(퍼센트)을 나타내도록 한다.

⑦ 돌입전류 시간 정정 탭

재폐로 시 돌입전류에 대한 지연시간 정정 탭이 30, 60 사이클로 구분되도록 한다.

⑧ 상(Phase) 동작표시램프

단락 또는 과부하 차단 시 동작표시 램프가 점등되며, 각 상별로 분리 표시가 가능해 고장원인 및 복구대책이 용이하도록 한다.

⑨ 지락(Ground) 동작표시램프

지락고장 발생 시 동작표시 램프가 점등되도록 한다.

⑩ 록(Lock) 전류 동작표시램프

록 전류 이상의 전류가 통전 되어 축세 트립 되었을 때 점등되도록 한다.

⑪ 비상정지버튼

전동 투입 중 불의의 상황에 대한 투입정지 명령을 내릴 수 있는 비상정지버튼이 내장되도록 한다.

⑫ 축전지

무보수 밀폐용으로 DC 24V×7.0Ah 이며, 제어함 동작용으로 사용한다.

⑬ 히터

자동온도 센서가 부착된 히터가 내장되어 5℃ 이하로 기온이 내려가거나 또는 5℃를 초과 상승되면 동작되어 온도보상을 함으로써 각종 릴레이의 오동작을 방지하고 제어함 내부를 쾌적한 상태로 유지하도록 한다.

⑭ 케이블 커넥터

자동고장구분개폐기(ASS)와 연결되어 원방 조작용 14P 케이블과 히터 전원용 3P 케이블로 되어 있으며, 3P 케이블은 AC 110/ 220V 겸용이며, 히터용 AC 전원으로는 축전지를 충전하는 전원으로도 사용되도록 한다.

⑮ 조작 케이블

본체와 조작함을 별도로 설치하는 경우 본체인 개폐기와 제어함 간의 회로연결을 위한 약 5m 정도의 조작 케이블이 공급되며 케이블 말단에는 플러그가 달려 있어 개폐기에 부착된 콘센트에 연결되도록 한다. 발주 시에는 정확한 케이블 길이를 제작자에게 알려주어 필요한 길이가 되도록 한다. 제어함과 개폐기는 케이블의 표준길이 이하가 적정하나 설치 상 거리가 멀어질 경우 전압강하 등을 고려하여 키워주어야 한다. 또한, 본체와 조작함이 같이 붙어 있는 경우에는 제작자가 일괄 조립하고 연결하여 별개의 조작케이블이 필요 없도록 한다.

제어전원과 제어함

개폐기 본체에 내장된 CT로부터 제어전원이 공급되는 자체전원방식으로 외부전원이 필요 없는 방식으로 하고, 제어 함내에는 운전 중 용이하게 조정할 수 있는 최소동작전류 정정탭, 돌입전류 정정탭, 순시동작과 축세 동작의 선택 스위치가 설치되도록 한다.

절제 스위치

제어함 내부에는 상전류 정정을 위한 전류 절체스위치, 지락전류 정정을 위한 전류 절체스위치 등 절체스위치가 설치되도록 한다.

2.2 자재 품질관리

2.2.1 시험

(1) 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한요령)에 의한 공인기관시험(공인인증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.2.2 자재 검수

(1) 수급인은 자재 현장 반입 전에 공사감독자의 검수를 받고 반입하여야 한다.

(2) 검수 항목은 규격, 구조 등의 육안 검사, 성능에 대한 시험성적서 확인 및 시험성적서와 제품의 일련번호 확인으로 한다.

3. 시공

3.1 시공기준

자동고장구간개폐기는 관계 규정에 적합하게 시설하여야 한다.

3.2 현장 품질관리

3.2.1 시공상태 확인

(1) 수급인은 자동고장구간개폐기설치를 완료한 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 시공상태 확인 항목

① 자동고장구간개폐기 설치 상태

5044 조상설비

50441 고압 또는 특별고압 진상콘덴서

50441 고압 또는 특별고압 진상콘덴서

50441 고압 또는 특별고압 진상콘덴서

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 역률개선, 전압조정 등을 목적으로 전력 계통의 부하와 병렬로 접속하여 사용하는 고압 및 특별고압 진상 콘덴서에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 진상콘덴서의 설치방법

(2) 진상콘덴서의 구조

1.2 관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1) 50405 수변전설비 공통사항

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업규격(KS)

KS C 2301 전기 절연유

KS C 4802 고압 및 특별고압 진상 콘덴서

KS D 6705 알루미늄 및 알루미늄 합금박

1.3.2 내선규정

715 고압 전동기 및 고압 또는 특별 고압 진상용 콘덴서

1.4 제출물

다음 사항은 10128 전기일반 10122 공무행정 및 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 자재 공급 전 제출물

수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1) 제품자료

고압콘덴서 및 특별고압콘덴서의 재질, 치수, 형태 등 제반사항과 납품 현황, 기술자료 및 설치 지침서

1.4.2 시험성적서

(1) 이 절의 시방 2.3.1(시험) 규정에 의하여 시험을 하여야 하는 품목의 시험성적서를 자재 반입시 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공인인증시험 면제제품으로 제작자 자체시험성적서로 대신하는 경우에는 공인인증시험 면제증 사본을 제출하여야 한다.

1.4.3 시공상태 확인서

이 절의 시방 3.2.1(시공상태 확인) 규정에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어 있는 항목에 대하여는 현장대리인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 시공상태 확인서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

2. 재료

고압 및 특별고압 진상 콘덴서는 KS C 4802의 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

2.1 정격

2.1.1 고압 및 특별고압 진상 콘덴서의 정격 사항은 다음과 같다.

(1) 정격전압

(2) 절연기준

(3) 상수

(4) 정격주파수

(5) 정격용량

2.2 구조

2.2.1 구조일반

(1) 콘덴서는 취급이 편리하고, 실용상 충분한 강도를 갖는 구조이어야 한다.

(2) 소자는 KS D 6705(알루미늄 및 알루미늄 합금 박)의 규정에 적합한 제품 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

(3) KS C 2301(전기 절연유)의 규정에 적합한 제품 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 절연유로 무공해성 절연유로 함침하여야 한다.

(4) 케이스는 철판 기타 적당한 재료로서 운반 및 사용 중에 손상하지 않도록 견고 하고, 기름이 스며 나오지 않게 제작하여야 하며, 도장 기타 적당한 방법으로 방청, 방부처리를 하고, 설치용 붙임 부속을 달아야 한다.

(5) 선로 단자 및 접지단자는 접속선을 확실히 접속할 수 있는 것이어야 한다.

(6) 방전방치로 방전저항을 내장한 콘덴서에 대한 방전저항은 콘덴서의 잔류 전압을 5분내에 50V 이하로 저하시킬 수 있는 것이어야 한다.

(7) 고압진상 콘덴서용 직렬리액터 세부사항은 설계도면에 의한다.

2.3 자재 품질관리

2.3.1 시험

(1) 진상콘덴선는 KS C4802에 의한 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.3.2 자재 검수

(1) 수급인은 자재의 현장 반입 전에 공사감독자의 검수를 받고 반입하여야 한다.

(2) 검수 항목은 규격, 구조 등의 육안 검사, 성능에 대한 시험성적서 확인 및 시험성적서와 제품의 일련번호 확인으로 한다.

3. 시공

3.1 시공기준

3.1.1 고압 또는 특별고압 진상용 콘덴서는 내선규정 제715절 중 715- 3, 715- 4, 715- 5, 715- 6, 715- 7의 규정에 적합하게 시설하여야 한다.

3.1.2 주위 온도는 -20℃ ～ 40℃를 유지하여야 하며, 콘덴서 자체의 발열에 의하여 40℃를 초과할 우려가 있을 경우에는 환기 또는 통풍이 되도록 하여야 한다.

3.2 현장 품질관리

3.2.1 시공상태 확인

(1) 수급인은 콘덴서 설치를 완료한 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 시공상태 확인 항목

① 콘덴서 설치 상태

② 방전저항 등 부속품 부착 여부

50442 피뢰기

50442 피뢰기

50442 피뢰기

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 교류 전력 계통에서 뇌 또는 회로 개폐에 의한 과전압을 제한하며, 속류를 차단하는 보호 장치인 피뢰기에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 피뢰기의 설치

(2) 피뢰기의 구성요소

1.2 관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1) 50405 수변전설비 공통사항

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업규격(KS)

KS C 4610 고압 피뢰기

1.3.2 한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1118 전력용 피뢰기

1.4 제출물

다음 사항은 10128 전기일반 10122 공무행정 및 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 자재 공급 전 제출물

수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1) 제품자료

피뢰기의 재질, 치수, 형태 등 제반사항과 납품 현황, 기술자료 및 설치지침서

1.4.2 시험성적서

(1) 이 절의 시방 2.3.1(시험) 규정에 의하여 시험을 하여야 하는 품목의 시험성적서를 자재 반입시 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공인인증시험 면제제품으로 제작자 자체시험성적서로 대신하는 경우에는 공인인증시험 면제증 사본을 공사감독자에게 제출하여야 한다.

1.4.3 시공상태 확인서

이 절의 시방 3.2.1(시공상태 확인) 규정에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어 있는 항목에 대하여는 현장대리인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 시공상태 확인서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

2. 재료

피뢰기는 KS C 4610 또는 KEMC 1118의 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

2.1 정격

2.1.1 피뢰기의 정격항목은 다음과 같으며, 설계도면에 의한다.

(1) 정격전압 및 공칭방전전류

(2) 정격주파수

(3) 피뢰기의 분류

2.2 구조

2.2.1 구조일반

(1) 대기에 노출된 플랜지 브라켓트, 볼트, 너트 등 금속부분은 50㎎/ ㎠이상의 용융 아연도금 또는 동등한 내부식 도금을 하여야 한다.

(2) 피뢰기의 자기용기와 연결 접착부분은 누기와 침수에 대한 완전 밀봉을 하여 온도변화와 풍우속에서도 내부에 습기 침입으로 특성변화나 못 쓰게 되는 일이 있어서는 안된다.

2.3 자재 품질관리

2.3.1 시험

(1) 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한요령)에 의한 공인기관시험(공인인증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.3.2 자재 검수

(1) 수급인은 자재 현장 반입 전에 공사감독자의 검수를 받고 반입하여야 한다.

(2) 검수 항목은 규격, 구조 등의 육안 검사, 성능에 대한 시험성적서 확인 및 시험성적서와 제품의 일련번호 확인으로 한다.

3. 시공

3.1 시공기준

피뢰기는 내선규정 720- 1, 720- 2의 규정에 적합하게 시설하여야 한다.

3.2 현장 품질관리

3.2.1 시공상태 확인

(1) 수급인은 피뢰기 설치를 완료한 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 시공상태 확인 항목

① 피뢰기 설치 상태