04000 발전기

04000 발전기

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 보건복지가족부／오송생명과학단지 2500kW 비상 발전기 납품, 설치 공사에

적용한다.

1.1.2 이 시방에 명시 되지 않는 사항은 한국공업규격, 한국전기공업협동조합규격 등 이 공사에

관계 되는 각종 법령 등을 따른다.

1.1.3 자격기준

가. 디젤엔진구동 교류발전기 세트 제작 및 성능시험 설비를 갖춘업체

나. 최근 10년간 디젤엔진 결합교류발전기 셋트를 단일용량으로 2000kw이상 납품실적이 있           는 업체

1.1.4 공사시공한계

가. 발전기 운전반에서 발전기 단자대, 엔진 제어반, 축전지까지의 결선공사는 발전기 업체

시공으로 한다

나. 제어 전원용배관, 배선 및 압착 단자 처리 공사 등은 발전기공사업체 시공으로 한다.

다. 발전기 기초는 건축공사로 한다.

1.1.5 적용규준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는

것으로 본다.

가. 한국 산업규격(KS)

나. 한국공업 협동조합규격, KEMC 1111 디젤엔진구동육상용 동기발전기

다. 국제표준규격 (ISO 3046 / 1)

라. 독일공업표준규격 (DIN - 6271)

마. 유럽 국제규격 (EN)

1.1.6 제출물

수급인은 계약 후 다음의 제출물을 제출하여 승인을 득한 후 제작 하여야 한다.

가. 제출서류 :

1).시공계획서: 제작.납품일정표, 설치일정표

2).제작도면,시공상세도면 및 제작시방서 3부

나. 준공서류

1)최종 확정도면

2)사용 설명서

3)시운전 안내서

4) 시험성적서: 공인기관 시험성적서

1.1.7 품질확인

가. 품질조건

1)제조업자는 자체시험설비를 갖추어야 한다.

2)발전기는 감독자의 입회시험 또는 제조업자 자체시험을 하여야 한다.

나. 비용부담

다음에 소요되는 비용은 수급인 부담으로 한다.

1).시험에 소요되는 제반경비

2).전력수전후 전체성능시험을 완료하고 발주처에 인계 할 때까지 발생되는 안전관리비(화             재, 감전사고등)

다. 기타

1). 수급인은 관련법규에 의거 관계기관과의 수속(위험물설치신고 및 완공검사)을 발주처           를 대행하여 수급인부담으로 필하여야하며 공사계획신고,사용전검사,소방시설완공검사등           에 필요한 제반사항을 전기공사수급업체와 협의하여야 한다.

2). 수배전반 및 발전기제어반에 사용하는 TD 또는 디지털복합계전기,디지털메타는

동일한 특성을 가진 (호환성있는) 제품을 선정하여야 한다.

1.1.8 자재시험

가. 본 시방의 적용을 받는 자재는 KS 표시품을 사용하고 KS 표시품이 없거나 적용 불가능

할 때는 제작도면에 표기하여 제출하하여 감독원의 확인을 받은 후 사용하여야 한다.

나. 모든 KS 표시품 및 전기용품안전인증품은 시험을 면제한다.

다. 산업자원부 고시 “중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령”에 의거 공인기관 시험(공인인

증시험)을 면제받은 제품은 공인기관시험 대신 자체 시험으로 대신할 수 있다.(디젤엔진          발전기는 공인기관시험성적서 제출)

라. 자체시험성적서는 제작회사의 대표자 또는 시험부서장의 명의로 발행된 것만 인정한다.

마. 수급자는 공장 출고 전에 발주처 감독원(감리원)입회하에 구조검사 및 성능시험을 시행한          후 그 시험 성적서를 제출하여야 한다.

1.1.9 자체시험성적서

자체시험 성적서에 다음의 검사와 성능시험 결과를 기재하여야 한다.

가. 구조 및 외관 검사

나. 절연 저항 측정

다. 시동 시험

라. 안전장치 동작 시험

마. 부하 시험

바. 전압 변동율 측정

사. 주파수 변동율 측정

아. 전압 조정 범위 측정

자. 진동 측정

차. 소음 측정

카. 내전압 시험

타. 권선 저항 측정

파. 기타 제작자가 필요하다고 생각되는 항목

1.1.10 시스템 가동

가. 납품, 설치자는 본제품의 납품 설치시 관련 시설물관리자에게 기술지도를 하여야 한다.

나. 본제품의 납품, 설치 완료후 감독원 및 관련시공업체 입회하에 시운전을 완료하고 시설           물 인계시 기술자1인을 상주시켜 시설물 관리담당자에게 충분히 교육시킨 후 정상운전을           할 수 있도록 한다.

1.1.11 품질 보증

본 발전기의 납품설치 및 최종대금지불 후 사용자의 고의적 사고 또는 천재지변에 의한

사고를 제외하고는 제작, 납품 설치한 후 2년간 품질을 보증한다.

1.1.12 환경조건

가. 주위온도 : ~40℃

나. 표준고도 : 표고 400M 이하

다. 기    압 : 1000 mbar

라. 설치장소 : 옥내(지하 포함)

마. 설치조건 : 먼지, 모래, 진동 및 오염물질등에 대한 영향이 없어야 하며 엔진 발전기

에서 발생되는 열량이 충분히 냉각될 수 있는 조건을 갖을 것.

1.1.13 유지관리

1.13.1	유지 보수품

가. 예비품

A.연료필터 ---------------------------------------------- 1회 교체분

B.오일필터 ---------------------------------------------- 1회 교체분

C.휴    즈 ---------------------------------------------- 10개

나. 공구

A.워터 펌프 플라이어 (Water Pump Pliers)  ---------- 1개 (240  mm)

B.박스 스패너 (Double Box Spanner) ------------------ 1 조 (8 ~ 32 mm)

C.양구 스패너 (Open End Spanner) -------------------- 1 조 (6 ~ 41 mm)

D.강력 니퍼 (Diago Cutting Pliers) --------------------- 1 개 (160 mm)

E.롱로즈 플라이어 (Flat-Nose Pliers) ------------------- 1 개 (160 mm)

F.드라이버 (Screwdriver) -------- 각 1 개 (대, 중, 소)

G.크랭크 벤틀레이션용 드라이버 (Screwdriver) -------- 1 개 (Torx 30)

H.핀 드라이버 (Split Pin Driver) ------------------------- 1 개 (3 mm)

I.펀치 (Drift Punch) -------------------------------------- 1개 (5 mm)

J.센터 펀치 (Centre Punch) ----------------------------- 1 개 (120 mm)

K.평 스크레파 (Flat Scraper) ----------------------------- 1 개 (160 mm)

L.삼각 스크레파 (Triangular Scraper) ------------------- 1 개 (160 mm)

M.플라스틱 망치 (Plastic Mallet) ------------------------- 1 개 (35 mm)

N.망치 (Ha mmer) ----------------------------------------- 1 개 (500G)

O.기름숫돌 (Oil Stone)

------------------------------------ 1 개 (125X50X20mm)

P.엔진 마운트용 랜치 (Open-End Wrench) -------------- 1 개 (65 mm)

Q.공구박스 (General Tool Box) --------------------------- 1 개

1.1.14 시공전 협의

가. 수급인은 건축수급인과 발전기 기초공사 및 흡입. 배기구 설치 등 건축시공분에 대한

사항을 협의하여야 한다.

나. 발전기실 주변 냉각탑, 태양광 전지모듈, 급수 및 오.배수와 관련된 배관설치여부를 확인          하여 관련 수급인과 협의하여야 한다.

다. 수급인은 수배전반,전력제어설비 및 화재수신반과의 연동등 관련업체와 기술적인 사항을

협의하여야 한다.

1.2 자재

2.1.1 일반사항

발전기는 예비전원 또는 정전시 비상전원으로 전기적, 기계적 성능과 품질이 보장 되어야

한다.

2.1.2	엔진 발전기 세트

가. 납품되는 엔진발전기 세트는 병렬 운전이 가능하도록 구성되어야 한다.

나. 엔진발전기 세트는 이 시방의 요구사항에 적합하여야 한다.

다. 엔진발전기 세트는 내구성이 있어야 하고 신뢰할 수 있는 운전을 제공할 고품질의 신제품

이어야 한다.

2.1.3 엔진 발전기 특성

가.	엔진발전기 세트의 정격은 비상 출력이며 출력의85% 이하의 부하율로 연간 500시간의

운전을 보증해야 한다.

나. 엔진발전기 세트의 속도변동률(주파수변동률)은 정격부하에서 무부하로, 무부하에서 정격           부하로 운전시 정격속도(주파수)의 ±5% 이내이어야 한다.

다. 엔진발전기 세트의 전압변동률은 정격부하에서 무부하로,무부하에서 정격부하로 운전시 정          격 역률(80%)에서 정격전압의 ±2.5% 이내이어야 한다.

라. 엔진발전기 세트의 전압조정 범위는 무부하 상태에서 정격속도로 회전시 출력 정격 전압의

±5% 이상이어야 한다.

마. 엔진발전기 세트의 출력파형은 무부하 및 정격출력전압에서 파형 왜형률이 10% 이내이어

야 한다.

바. 발전기의 절연내력시험은 정격주파수에서 다음 전압을 1분간 가하여 이상이 없어야 한다.

A.전기자 권선 : 정격전압 2배+1,000V (최저 1,500V)

B.계자권선 : 계자권선의 정격전압×10배 (최저 1,500V, 최대 5,000V)

사. 발전기의 절연저항은 상온(5～40℃), 상습(40～85%)에서 권선상호간 및 권선과 외함

(FRAME)간을 측정하고 다음과 같아야 한다.

A. 전기자 : 500V 메가로 3MΩ이상

B. 계  자 : 500V 메가로 3MΩ이상

2.2.1	디젤엔진과 부속품

2.2.2	디젤엔진 제원

가. 정    격 : 비상

나. 속도조절 : 전자식 가버너

다. 시동방식 : 전동식

라. 회 전 수 : 1,800PRM

마. 냉각방식 : 라디에타 냉각방식

바. 사용연료 : 경유

사. 윤활방식 : 엔진구동 기어펌프에 의한 강제 윤활 방식

아. 출    력 : 비상 2740 kWm (3670HP) 이상

2.2.3	조립

가. 엔진은 강제구조로 하여야 한다.

나. 엔진은 공장에서 완전하게 조립하여야 한다.

다. 엔진의 열팽창을 감안하여 엔진과 베이스 프레임 사이에 Oscillation Support 을 사용하여

조립되어야 한다.

라. 엔진은 제조업자의 표준도장과 색으로 전체를 칠해야 한다.

마. 엔진은 동절기에도 즉시 가동할 수 있도록 순환펌프가 부착된 예열장치를 갖추어야 한다.

2.2.4	엔진속도조정기

엔진속도 조정기는 발전기 세트의 속도를 조정하는데 적합하여야 하며, 안정성을 유지 하여

야 한다.

2.2.5	라디에타

가. 라디에이터는 정격부하의 엔진에서 발열되는 모든 열을 제거할 충분한 능력이 있어야

한다.

나. 과급공기의 냉각은 냉각수에 의해 냉각 하도록 한다.

다. 냉각수 용액은 -20℃에서 얼지 않도록 하여야 한다.

라. 부동액과 청수의 혼합비율은 엔진제조업자의 시방서에 따른다.

2.2.6	윤활유 계통

가. 윤활유 압력을 감지하는 압력센서를 설치하여야 한다.

나. 윤활유의 압력저하를 감지하는 저유압센서를 설치하여야 한다.

다. 윤활유의 온도를 감지하는 온도센서를 설치하여야 한다.

라. 엔진에 사용되는 오일의 종류는 제조업자의 시방서에 따른다.

마. 엔진에는 윤활유 필터를 설치하여야 한다.

2.2.7	연료 계통

가. 커먼 레일 (Common Rail) 에 의한 초고압 집적 분사 방식의 시스템을 사용한다.

나. 회송 연료의 온도를 낮출 수 있도록 연료 쿨러를 연료 회송 라인 설치한다.

2.2.8	속도검출장치

가. 엔진 회전속도를 검출할 때에는 마그네트 픽업을 사용해서 동기속도와 과속도 검출을 하여

야 한다.

나. 회전속도계를 설치하여야 한다.

2.2.9	시동 및 정지

가. 시동

A.수동과 자동의 선택 스위치가 있어야 한다.

B.수동 및 자동으로 20초 이내에 정상운전이 가능하여야 한다.

C.자동시동일 경우 자동으로 3회 연속시동이 가능하여야 하며, 시동되지 않을 경우 시동실

패를 운전자가 확인토록 하여야 한다.

나. 정지

A.수동 또는 자동상태로 엔진이 가동되었을 경우 정지스위치를 작동시켰을 때 완전하게

동작되어야 한다.

B.자동상태에서 엔진정지는 엔진 및 발전기 동체의 과열을 방지하기 위해 상용 전원 복전후

부하 절체 시점에서 3～5분 후에 정지되어야 한다.

2.2.10 비상정지장치

수동 또는 자동상태에서 정지 시스템의 결함이나 보호장치(저유압, 냉각수 과온도, 과속도)

의 결함으로 인하여 정상적으로 엔진이 정지하지 않을 때 작동하여야 하며, 일반 정지 시스템

과 전기적 또는 기계적으로 완전 독립된 시스템을 구성해야 한다.

2.2.11 엔진보호장치

가. 엔진장치는 저유압, 냉각수 과온도, 과속도 등의 이상 발생시 즉시 정지되어야 하고 발전          기 주차단기를 작동시켜야한다.

1.3 발전기

3.1.1 발전기 제원

가. 형    식 : 3상 동기발전기(회전계자형, 방적보호형)

나. 정격전압 : 3φ 4W 6.6kV

다. 용    량 : 비상 2500KW

라. 주 파 수 : 60Hz (1800RPM)

마. 역    률 : 0.8 이상 (지상)

바. 효    율 : 엔진과 결합하여 비상 2500kW 출력을 보증할 것

사. 여자방식 : 외부 전원이 필요치 않은 자여자 방식 (BRUSHLESS TYPE)

아. 절연등급 : H Class

자. 냉각방식 : FAN에 의한 자력 통풍 방식

차. 베 어 링 : SINGLE BALL BEARING 또는 DOUBLE BALL BEARING

카. 보호등급 : IP 23

타. 단 락 비 : 0.5 이상

3.1.2	발전기 권선 및 리드선

가. 발전기 권선 및 리드선은 Class F 절연급 이상을 사용하여야 한다.

나. 회전자와 접지 인출선은 외부와 전기적 연결을 위하여 커넥터를 갖추어야 한다.

3.1.3	접지

발전기의 접지선을 제외하고는 대지로부터 발전기세트의 AC 전기적 요소들을 절연 시켜야

한다.

3.1.4	여자기

가. 여자기는 발전기에 내장되어야 하고 발전기와 동기이어야 한다.

나. 회전 아마추어 및 회전정류자형이어야 한다.

다. 여자기 AC출력은 3상이어야 하고 3상전파 반도체 정류기를 사용하고 서지전압에 대한            보호를 준비하여야 한다.

라. 여자기를 발전기의 나머지 부분으로부터 전기적으로 절연시켜야 한다.

3.1.5	전압조정기

가. 여자기의 제어로서 발전기 전압을 조정할 반도체 자동전압 조정기를 갖추어야 한다.

나. 전압조정기는 발전기나 제어반에 설치할 수 있다.

다. 자동전압 조정기의 전압 감지는 3상에서 감지하는 형식으로 사용한다.

1.4 발전기 운전반

4.1.1	진공차단기(VCB)

가.	형      식 : 인출형

나. 정격  전압 : AC 7.2kV

다. 정격주파수 : 60Hz

라. 극      수 : 3P

마. 정격  전류 : 630AF/630AT

바. 차단  전류 : 25kA 이상

사. 조작  방식 : 전동 CHARGE / 전압트립 방식

4.1.2 발전기 보호 장치

가. 발전기 제어반에 계전기를 설치하여 발전기를 보호할 수 있도록 한다.

나. 발전기의 과전압, 저전압, 과전류, 지락에 대한 보호를 할 수 있도록 한다.

4.1.3 디지털 계기 및 계전기

가. LED 지시등 (LED Indicator)

A.고장신호 (Alarm)

B.자기진단 (Self Check OK)

C.경고차단 (Alarm Inh.)

D.기동 (Start)

E.운전 (Running)

F.차단기 투입/차단 (VCB Close/Trip)

G.비상정지 (Emergency stop)

H.자동 (Auto)

나. 디지털 디스프레이 (Digital Display)

A.발전 상간 전압 (Generator Voltage)

B.발전 선간 전류 (Generator Current)

C.발전 위상차

D.주파수 (Frequency)

E.엔진 속도 (Engine Speed)

F.전력/유효전력/무효전력/적산전력량

G.역율 (Power Factor)

H.밧데리 전압 (Battery Voltage)

I.냉각수 온도 (Water Temperature)

J.오일압력 (Lube Oil Pressure)

K.운전시간 (Running Hour)

다. 보호기능

A.발전 과전압 (Over Voltage)

B.발전 저전압 (Under Voltage)

C.발전 과주파수 (Over Frequency)

D.발전 저주파수 (Under Frequency)

E.과부하 (Over Power)

F.전류/저압 불평형

G.계자 상실/계자 과전류 (Excitation Loss/Over Excitation)

H.냉각수 과온 (High Cool Temperature)

I.윤활유 저압 (Low Oil Pressure)

J.저연료 (Low Fuel)

K.시동실패 (Fail To Start)

L.과속도 (Over Speed)

M.비상정지 (Emergency Stop)

라. 스위치

A.차단기 투입/차단 (VCB Close/Trip)

B.경고 확인/해제 (Alarm/Reset)

C.수동/자동/원격 (Manu/Auto/Remote)

D.정지 (Stop)

마. 기타

A.Ethernet이나 RS-485등을 사용한 PC remote 기능 포함

B.자가진단기능 포함

4.1.4 운전반 구조 및 기능

가. 형    식 : 발전기 본체와 따로 놓여진 별치형

나.기    능

A.발전기 제어반은 정전을 확인하여 자동으로 운전하는데 필요한 정전 복전 감지 회로, 시동

회로, 보호 회로등을 가지고 있어야 한다.

B.엔진 시동 후 정격 주파수,  정격 전압이 확인되면 차단기를 자동 투입 하고 상용 전원

복귀를 확인하여 차단기를 자동 차단한 후 임의의 설정 기간 동안 엔진을 무부하로 운전

후 엔진을 정지시키는 기능이 내장되어 있어야 한다.

C.이 제어반으로 수동 운전도 가능하도록 한다.

D.여러 가지 경보장치나 고장 표시 램프는 LED를 사용하여 반영구적으로 사용될 수 있도록

제작한다.

다. 규    격 : 제조업자 규격 적용

라. 보호등급 : IP40 이상

마. 전, 후면부에 시건장치 부착

바. 재    질

A.전면 문짝                 - 3.2mm 이상

B.후면 문짝, 측면 및 상하부 - 2.3mm 이상

사. 도장은 방청도장이나 정전분체도장으로 하여야 한다.

아. 운전반에 상은 충분한 이격거리를 유지하며, 노출 부분은 주석도금 한다.

1.5 병렬 운전반 (기능 중복의 경우 발전기 운전반에 설치 가능)

가. 디지털 디스프레이 (Digital Display)

A.상간 전압 (Generator/Grid Voltage)

B.발전기 부스간 전압 (Dead bus Voltage)

C.동기 스코프 (Synchronizer)

나. 보호기능

A.역전력 (Reverse Power)

다. 병렬기능

A.동기 (Synchronizing)

B.부하분담 (Load Sharing)

1.6 중성점 접지 저항기반 (NGR)

1.6.1 저항체의 종류

허용 전류 100A, 30초 규격의 금속 저항체를 사용하여 구성한다.

1.6.2 요구 성능

가. 일선 지락사고시의 이상전압 발생으로 인한 기기 및 선로의 절연파괴를 예방할 수 있

어야 한다.

나. CT 및 지락보호계전기를 사용하여 사고 회로의 검출이 용이 하도록 제작한다.

다. 지락시 통신선로의 유도장해를 억제한다.

1.7 축전지 시스템

1.7.1 축전지

가. 축전지는 발전기를 기동할 수 있는 충분한 전류용량을 가진 무보수무누액 형식의 축전지          를 사용하여야 한다.

나. 축전지를 올려놓을 수 있는 받침대를 앵글로 제작하여야 한다.

1.7.2 충전기

가. 충전기는 전파정류로 하며 실리콘 다이오드형이어야 한다.

나. 충전기는 단상 220V, 60Hz의 입력정격을 가져야 한다.

다. 충전기의 용량은 정격 10A 이상으로 한다.

1.8 배기장치

1.8.1 배기관

가. 배기관의 크기는 현장여건에 따라 발전기 설치자와 협의하여 규격을 정할 수 있다.

나. 배기관은 빗물 투입방지조치를 실시하여야 한다.

1.8.2 소음기 규격

가. 소음기는 팽창식, 공명식, 흡임식 또는 이것들의 조합 방식을 사용한다.

나. 배기관 단열재는 유리섬유를 사용하고 두께 50mm이상으로 하며 철선으로 고정 후 아연

도 강판으로 마감한다. (신축 커플링 및 후렌지 부분은 유리섬유 등의 주위를 철선으로

마감한다.)

1.8.3 프렉시블 조인트

배기관에는 진동방지를 위하여 프렉시블 조인트를 설치하여야 한다.

1.8.4  환기장치

가. 공기 흡입구는 연소 및 환기에 필요한 공기를 수용할 수 있는 크기로 최소 라디에이터

면적의 1.3배 이상을 확보한다.

나. 공기 배기구는 라디에이터의 허용 배압을 감안하여 선정하되 최소 라디에이터 면적의 1.1

배 이상을 확보한다.

2. 시공

1.1.1 설치

가. 발전기 제조자는 반입구내로 반입될 수 있도록 발전기를 제작한다.

나. 발전기는 설치와 운전에 경험이 있는 기술자가 설치하여야 한다..

1.1.2 설치준비

가. 발전기 반입경로를 확인한 후 공사잔재 등을 제거하여야 한다.

나. 발전기 운반시 기기와 건물의 보호를 위하여 필요한 버팀대 및 판자 등을 사용하여 바닥

이나 마감면을 보호하여야 한다.

다. 발전기 설치 전에 포장재, 오일 및 오물 등을 제거하고 깨끗하게 청소를 하여야 한다.

1.1.3 발전기기초 설치

가. 발전기 기초의 콘크리트면은 견고하고 수평이 되는지 확인하여야 한다.

나. 장비고정용 앵커볼트는 도금을 한 것이어야 한다.

1.1.4 발전기 설치

가. 발전기기초대 위에 방진스프링을 견고하게 고정시킨다.

나. 발전기 설치 전에 포장재, 오일 및 오물 등을 제거하고 깨끗하게 청소를 하여야 한다.

다. 발전기 중심을 잡은 후 볼트를 고정시킨다.

라. 발전기 운전시의 진동이 변전실 각 부분에 전달 되지 않도록 하여야 한다.

1.1.5 배기장치

가. 배기장치는 단독 배관을 원칙으로 한다.

나. 배기장치가 다른 발전기의 연도나 보일러실 연도에 연결될 경우 반드시 격막을 설치하여

배기가스가 역류하지 않도록 한다.

다. 배기장치는 건물의 공기 흡입구나 가연성 물질로부터 되도록 멀리 떨어져 설치 되어야 한           다.

라. 배기장치는 가스가 누설되지 않도록 하여야 한다.

마. 배기장치는 발전기가 최대출력을 내고 엔진의 손상 방지를 위해서 엔진에 과도한 배압을

발생시키지 않도록 배관 직경, 배기관의 굴곡 등을 고려하여야 한다.

바. 배기관과 소음기는 방진용 지지대를 사용하여야 한다.

사. 공기 덕트와 건축 구조물이 연결되는 부분은 틈새가 없도록 시멘트 벽돌 및 모르타르로

막는다.

아. 용접부위는 부식되지 않도록 하고 배기가스가 새어 나오지 않도록 하여야 한다.

1.1.6 환기장치

가. 발전기에서 방출하는 공기가 다시 발전기실 내부로 순환하는 것을 최소화 하도록 공기

덕트를 설치하여야 한다.

나. 발전기실내 공기순환을 위하여 공기 흡입구와 송출구가 있어야 한다.

다. 환기통 출구를 입구보다 높게 설치하여야 한다.

1.1.7 연료 공급장치

가. 보조 연료 공급 탱크는 별치형으로 990리터 이하로 하여 발전실 내에 설치하며, 발전기

업체는 주 연료 탱크로부터 보조 연료 탱크까지의 배관 작업을 한다.

나. 발전기 제작자는 자연압에 의한 주 연료 탱크로부터의 연료 공급이 어려울 경우 이송 펌

프를 설치해야 한다.

다. 배관은 수리 등의 유지관리를 위해 적절한 간격을 유지하여야 한다.

라. 배관은 수직수평이 되도록 가능한 굴곡개소가 적게 하고 직선으로 배관하여야 한다.

마. 배관 설치 전에 내부의 모래나 이물질 등을 제거하여야 한다.

바. 배관이 조적이나 콘크리트벽, 슬래브 및 칸막이 등을 통과하는 곳에는 파이프와 튜브등의

슬리브를 설치하여야 한다.

사. 슬리브는 벽, 슬래브 및 칸막이 등의 전체 두께를 통과하도록 충분한 길이가 되어야               한다.

아. 배관라인의 무게를 지탱하기 위한 지지대를 갖추어야 한다.

자. 발전기 장비 상부에 배관을 설치하지 말아야 한다.

1.1.8 전기장치

가. 직류제어 배선은 교류 배선과 같은 배관내에 설치하지 말아야 한다.

나. 축전지는 가능한 한 발전기세트 가까이에 설치하여야 한다.

다. 충전기는 축전지와 인접한 곳에 설치하여야 한다.

라. 충전기에서 인출되는 배선의 굵기는 전압강하를 감안하여야 한다.

1.1.9 시운전

가.	수급인은 감독자에게 시운전 계획의 일자와 시간을 최소 2주일 전에 알려야 한다.

나. 수급인은 시운전에 따르는 부수적 사항을 준비하여야 한다.

다. 수급인은 시운전 안내서에 따라 다음 사항들을 확인하여야 한다

A.연료공급과 전달, 공기흡입, 공기배기, 환기, 냉각계통 등의 성능확인

B.각 보조장치 및 경보장치 등의 시험

C.회전기기의 회전방향 확인

D.발전기와 수전 설비와의 연동시험

라. 수급인은 전기안전공사 사용전 검사 및 소방시설완공검사에 입회하여야 한다.