과 업 지 시 서 『나주시험지원센터 신축공사』

2018.   .

한국전기산업진흥회

과 업 이 행 요 청 서

1. 개    요

1. 과 업 명 : 나주시험지원센터 신축공사 설계용역

2. 위    치 : 전라남도 나주 혁신산업단지 (동수동 395-3번지)

3. 건축물 규모

가. 대지면적 : 7,959㎡

나. 지역/지구 : 나주혁신 산업단지지구

다. 건축면적 : 3,200㎡

라. 용    도 : 교육 및 연구시설

4. 과업기간 : 착수일로부터 90일(휴일포함)

※ 다음의 경우 진흥회의 승인을 득하여 과업기간을 연장할 수 있다.

- 천재지변으로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

- 진흥회의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

- 진흥회의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

- 관계 법규의 개폐로 인한 지연이 발생될 경우

- 기타 사유로 인하여 진흥회에서 인정할 때 상호 협의할 수 있음.

5. 추정공사비 : 5,500백만원(부가세 포함)

6. 공 사 량 :

- 시험지원센터 건립 1식(건축,토목,조경,전기,소방,통신,기계설비 등)

7. 과업범위

가. 설계의 범위
1) 건축, 인테리어, 기계설비, 전기설비, 소방(전기, 기계), 통신, 폐기물처리,          건축 인․허가(실시계획 및 관리계획변경 인가) 등 전분야의 설계지침에 따른            계획, 기본 및 실시설계

2) 건축물 사용승인까지의 관련된 인․허가 일체의 제반업무

3) 각종 기계설비, 전기설비, 통신설비, 소방(전기, 기계)설비 관련 설계업무

4) 내부 순차공사 시 단계공사계획 및 가설계획 관련 설계업무

5) 건축물 내․외부 인테리어 관련 설계업무(창호 포함)

6) 냉/난방, 공기순환기 설비의 시스템화 계획에 대한 업무

7) 기존시설 철거 및 폐기물처리에 관련된 설계 및 관련 업무

8) 기타 추가계획 발생 시 제안 설계 업무(계약금액 변동 없음)

9) 설계용역 계약 완료 후 라도 과업과 관련한 각종 인.허가 변경(실시계획 및 관리계획변경 인가 포함) 및 설계변경 인.허가 업무에 대한 제반사항, 설계미비 및 하자에 대해서는 반드시 개선업무를 수행하여야 한다.

8.일반사항

가. 나주 시험센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역이라 함은 진흥회(이하“발주처”라 한다)와 용역수급자(이하“수급자”라 칭한다)가 체결한 용역계약서 및 과업지시서에 의한 일체의 설계도서 작성 및 이에 수반되는 관련조사 및 본 용역에 관한 각종보고 및 제출자료 등 발주처가 필요하다고 인정하여 지시하는 일체사항을 포함한다.

나. 본 과업을 수행함에 있어 과업이행요청서에 명기되지 아니한 사항은 발주처와 수급자 상호간 협의하에 수행한다.

다. 본 과업을 수행함에 있어 모든 설계내용은 관련법근거를 원칙으로 자료조사 및 설계서를 작성하고 기타 사항은 발주처과 협의 하에 조정할 수 있다.

라. 착수

1) 수급자는 계약체결 후 7일 이내 과업에 착수 하여야 하며 착수전에 착수계 등 아래 제반서류를 제출하여야 한다.

가) 용역 책임기술자의 선임계(면허수첩 사본 등)

나) 참여기술자 명단 및 자격증 사본

다) 예정공정표

라) 과업수행 계획서

마) 참여기술자 보안각서 및 기타 필요한 서류 등

마. 현장 상주 인원투입

1) 용역기간 내에 신속하고 원활한 설계업무 목표 수행을 위하여 수급인은       최적의 인력을 현장에 상주 하여야 한다.

2) 현장 상주인원은 각 분야별(건축, 전기, 설비) 담당1인 및 팀장 1인 이상      으로 한다.

3) 현장 상주인원은 투입 전 상주인원에 대한 경력, 자격을 확인할 수 있는       서류를 발주처에 제출하여 사전승인을 받고 투입해야 하며, 프로젝트         추진 시 역량부족으로 인한 발주처의 변경 요청이 있을 시에는 변경인의       경력, 자격을 제출하여 승인 받고 교체투입 하여야 한다.

바. 진행보고

1) 수급자는 계약 후 7일이내 착수계 제출 시 발주처와 1차 업무협의를 한다.

2) 수급자는 성과품 납품시기에 맞추어 보고를 시행하여야 하며 발주처의 요청 시 수시 보고 및 협의를 하여야 한다.

3) 수급인은 착수계의 예정공정표를 기준으로 공정보고서(용역수행 대표자 명의)를          작성하고, 발주처에 보고하여야 한다.

가) 주간보고 : 매주 1회 작성(협의 후 작성 제출).

나) 월간보고 : 매월 1회 작성(월말기준 작성 제출)

다) 수시보고 : 감독자가 요청 시

4) 수급자는 설계용역성과품의 납품 예정일 10일전에 납품목록 및 성과품에 대한 예비검사를 받도록 하여야 하며, 수정을 요하는 부분은 반드시 수정하여 납품하여야 한다.

사. 설계 검토

1) 본 과업수행 기간 중 필요시 수급인은 발주처가 실시코자 하는 설계사항에 대한 중간검토 및 계획(평면, 동선, 환경, 설비 등)내용에 대하여 타당성 검토 필요시 발주처의 각종위원회 및 회의체가 요구하는 보고회에 필요한 아래의 자료를 작성하여 보고회 개최에 문제가 없도록 조치하여야 한다.

가) 설계 설명서 작성

나) 시험지원센터 건립에 따른 각 부분의 설계 및 디자인 의도

다) 발표자료 작성(PPT에 의한 프리젠테이션)

라) 기타 보고에 필요한 자료 등

2) 본 과업수행 기간 중 발주처는 상기사항과는 별도로 필요한 경우 본 과업의 설계 사항을 수시 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 수급인이  준비하여야 한다.

3) 각 분야별 설계는 건물의 기능을 충분히 검토하여 상호보완이 가능하고          효율적으로 관리 및 운영될 수 있도록 설계에 임하여야 한다.

4) 설계지침서에 포함된 사항이 아니라도 각종 규정 및 인허가와 관련하여          필요하다고 인정하는 모든 부분에 대하여도 설계에 포함하여야 한다.

(설계비 증액 없음)

5) 설계용역 진행중 발주처에서 필요하다고 인정되어 설계내용 변경 또는   수정을 요할시 수급자는 이를 거부할 수 없으며, 지체 없이 이행하여야 한다.

아. 하도급의 범위

1) 수급인은 발주처로 부터 도급받은 설계용역을 다른 설계자에게 일괄하여 하도      급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 업무는 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 건설공사의 수량 및 견적업무

다) 기계설비 분야

라) 전기통신설비 분야

마) 소방설비 분야

바) 기타 발주처가 특별히 인정하는 업무

3) 해당 하도급 업체의 자격은 다음에 적합하여야 한다.

가) 전력기술관리법에 의한 전력시설물의 설계업(종합설계업)등록을 필한 업체.

나) 소방시설공사업법에 의한 전문소방시설 설계업을 가지고(전기 및 기계) 등록을           필한 업체.

다) 엔지니어링기술진흥법 시행령 제2조 및 별표1에 의한 「건설기계」또는「산업           기계」부문의 자격을 가지고 등록을 필한 업체.

라) 정보통신공사업법 등에 의한 설계자격이 있는 업체.

자. 다수의 수급인이 공동계약 또는 별도계약으로 과업을 수행할 경우에는 업무한계를        명확히 구분하여 계약서 작성 시 제출하여야한다.

차. 재료 및 제품의 선정

1) 본 설계 용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나      동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

2) 인체에 유해한 물질이 함유된 자재는 사용하여서는 아니 된다.

3) 충분한 사전조사를 통하여 기존시설과 조화를 이루고 동등이상 및 중요 주요      자재는 최고품 이상으로 하여야 한다.

4) 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 제품을 선정한다.

5) 주요 재료와 제품은 발주처와 사전협의하여 반영하여야 한다.

카. 사용언어 및 문자(폰트포함)

1) 과업수행 상 사용문서는 한글과 아라비아숫자로 작성하며, 사용언어는          한글을 사용함을 원칙으로 한다.

2) 납품되는 모든 도서의 폰트는 사용한 프로그램에서 기본으로 제공되는          폰트를 사용하고, 라이센서 등으로 인한 사용 제약이 없어야함.(불이행으로         발생되는 모든 책임은 수급인이 진다.)

타. 설계변경 및 조정

설계진행 중 발주처가 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을         요구할 시 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며 지체 없이         이를 이행하여야 한다.

파. 감독

수급자는 모든 설계 과정에서 발주처의 지휘․감독을 받아야 하며, 모든 사항은 발주처의 승낙을 득한 후 결정․시행한다.

하. 관계법령 준수

수급자는 설계내용이 건축관련법령, 소방관련법령, 전기사업관련법령, 통신관련법령,  당진시 조례 등 관련 제반 규정에 저촉되지 않도록 과업을 수행하여야 한다.

거. 계약금액 조정 또는 환수

1) 계약체결 후 예정가격이나 계약금액의 결정에 착오가 있음이 발견되거나          기타 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때는 해당 금액을 조정         하여야 한다.

2) 설계 준공 후에도 설계용역과 관련하여 감사 지적에 따른 변상 또는 환수         지시가 있을 경우 수급인은 발주처가 정하는 기일 내에 이를 환불하여야 하며,         이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

3) 용역완료 결과 설계면적 증가 시 용역비를 증액 하지 아니한다.

너. 자료제출

수급자는 발주처가 필요하다고 인정하여 요구할 경우 과업도중이나, 준공   후에도 자료의 제출이나 참석요구에 성실하게 응하여야 한다.

더. 설계하자

1) 수급자는 설계상 중대한 하자로 인하여 용역 설계 시 공사 중이나 또는 완료 후에 인명피해, 예산손실 등을 초래 하였을 때에는 원인규명 후 계약기간을 불구하고 이에 대한 변제 및 민․형사상의 책임을 진다.

2) 본 과업 수행과정에서 작성되는 각종 도서는 발주자의 승인을 얻어야 하고 승인을 받아 작성된 도서라 할지라도 그 내용이 미비, 과오, 기술상 오류 등 결함에 대하여 수급자의 책임은 면책될 수 없으며, 제3자에 의하여 작성된 각종 도서의 용역성과를 첨부하는 경우 또한 같다.

러. 관계기관 협의 등

수급자는 설계도서 납품전에 관련법규에 의한 인․허가 필요시 관련기관     협의를 거쳐 납품 하여야 하며, 이와 관련된 비용은 수급자가 부담한다.

머. 각 분야별 내역 분리

수급자는 용역 성과품 제출시 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 분야별로 내역을 분리하여 작성, 제출하여야 하며 총괄서류는 발주처와 협의하여 제출하여야 한다.

버. 기타 준수사항

1) 본 과업수행을 위하여 수급자는 다음의 사항을 준수하여야 한다.

가) 납품된 성과물의 저작권은 발주처의 소유로 한다.

나) 업무수행 중 알게 된 내용 및 모든 성과품, 기타자료에 대하여 설계용역 완료 후에도 발주처의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출 하여서는 아니된다.

다) 과업의 폐기물은 소각 처리하여야 하며, 보안이 필요한 작업용 사진 등은 발주처에게 제출하여야 한다.

라) 기타 보안상 하자가 없도록 하여야 하며 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 진다.

2. 과업지침

1. 일반지침

가. 실시설계에서의 도서작성은 국토해양부 고시 제2015-911호「공공발주사업에

대한 건축사의 업무범위와 대가기준」에 의거 작성하되, 설계업무는 동 기준

제6조 제3항 별표2의 내용에 적합하게 도서내용을 작성하여야 한다.

나. 본 과업을 수행함에 있어 관련부서(협의부서 및 각 분야별 용역감독 등)와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토 반영하여야 한다.

다. 관련규정 등에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 본 과업지시서를 원칙으로 하되, 이의가 있을시 설계자 임의로 판단해서는 아니되며, 서면 질의에 의하여 확인 후 수행한다.

라. 작업반 편성과 설계용역 수행 시 모든 분야는 건축분야 설계책임자(대표건축사)가 이를 총괄 하여야 하며, 기타 기계·전기·통신·소방분야, 폐기물처리 등 설계 책임자와 긴밀히 협의하여 누락되는 부분이 없도록 한다.

1) 전기분야 설계는 전력기술관리법 제14조에 의한 전문설계업 제1종 또는 종합설계업으로 등록한 자가 설계하여야 하고, 분담이행방식을 적용하여 책임 설계 하여야 한다.

2) 정보통신 분야 설계는 정보통신공사업법 등 관련법령에 의한 설계자격이 있는 자와 분담이행방식을 채택하여 책임 설계 하여야 한다.

3) 소방분야는 소방시설 공사업법 제4조에 의한 소방시설설계업(기계·전기분야) 또는 전문소방시설설계업 등록자가 설계하여야 한다.

4) 설계의 질적인 향상을 위하여 분담이행방식 협약체결시 건축 외 다른분야의 분담비율을 최대한 높여 반영할 수 있도록 하여야 한다.

마. 용역의 수행은 본 지침서에 의하되 세부적인 사항은 수급자가 보다 합리적인 방안으로 검토 발전시킨다.

바. 본 지침서 외에 진흥회 및 정부 관계규정 및 각종 시행기준을 준수하여야 하며, 본 지침서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 지침서를 우선 적용한다.

사. 본 지침서에 제시된 사항은 수급자가 임의로 해석할 수 없으며, 지침서 내용이 불분명 하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주처의 의견에 따른다.

아. 본 지침에 대한 대안은 제시할 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주처의 승인을 받아야 한다.

자. 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계 반영 시에는 성능, 시공성 등을 입증할 수 있는 자료를 제출하여 발주처의 승인을 받은 후 적용할 수 있다.

차. 설계도면 및 시방서 등에는 특정제품을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우에는 발주처의 승인을 받아야 한다.

카. 수급자는 의장(인테리어)공사 경험이 있는 관련자 및 필요시 구조기술사 등의 자문 및 협조를 얻어 시공, 기능, 구조면에서 문제점 발생이 없도록 설계에 반영 하여야 한다.

타. 수급자는 현장여건을 정확히 조사 및 분석하여 경제적이고 합리적인 공사가 될 수 있도록 누락 없이 계획에 반영하여야 한다.

1) 각 설계도서는 분야별로 최대한 상세히 표현 되도록 하여야 함.

2) 각 설계도서는 제반 법규 및 지시서에 적합하게 작성

3) 주요 실내는 인테리어 디자인 등 미관을 고려하여 계획

4) 본 과업에 적용되어야 할 관련근거 등에 적합하도록 하여야 함

5) 용역수행자는 제반 관련기준을 사전 숙지하여 적법한 설계가 되도록 하여야 하며 성과품 납품시 또는 그 후에 라도 잘못된 사항 발견시 즉시 수정․보완 하여야 함.

하. 설계도서는 수급인의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인한        모든 책임은 수급인이 진다.

거. 수급인은 설계 추진과정에서 건축, 구조, 기계, 전기, 통신 등 상호간 긴밀한        협조를 통하여 각 공종별 간섭으로 인한 문제점이 발생하지 않도록 만전을         기하여야 한다.

또한, 수급인은 해당범위에 대한 실사를 통하여 공사의 모든 단계에서 필요한        사항(기존설비 확인 및 천장 확인 후 기존설비와의 간섭 등)을 조사하여         발주처와 협의하고 그에 대한 해결책을 제시 하여야 한다.

너.  수급인은 용역 종료 후 공사 진행 과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비         또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일         치, 각 공조별 설계내용의 상이 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주처가          이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 지체 없이 이행하여야 한다.

(건축설계 및 구조 등 타공종 설계를 포함한다.)

더. 설계는 관련법규와 계약조건, 발주처와 협의된 기본설계 조건을 만족하여야 한다.        만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 수급인은 발주처         에게 보고 할 책임이 있으며, 관계법규 및 계약서 검토, 발주처와 협의 등을        통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색하여야 한다.

러. 설계도서 납품 후 공사 준공 시까지 발생되는 설계변경 및 사용승인(건축인        허가)에 대하여 수급인의 부담으로 설계업무를 수행 하여야 한다.(준공도서        의 검토 및 확인을 포함한다.)

머. 기타 기존시설의 공간(실) 및 전기, 설비 자료 및 현장을 면밀히 조사하여         시설기준 반영하여야 한다.

서. 공사비와 예산

가) 수급인은 용역 수행 시 발주처와 협의하여 적정예산 의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

나) 상세내역 작성은 원가계산 작성준칙에 의하고, 이때 수급인은 설계용역이        진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위,         시공 중 예상되는 추가발생 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용        을 종합하여야 한다.(견적 및 단가 책정 시 비교견적, 단가비교를 적용하        여 설계에 반영한다.)

다) 수급인은 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우 설계도서를 수정하          되 그 오차가 커서 발주처에서 발주시행하기 곤란하다고 판단할 때는 수급          인의 부담으로 재 작업한다.

어. 시방서는 건축, 구조, 전기, 통신, 소방, 기계 등 관계법규 및 규정에 따른        설계기준, 각종 표준시방서를 기본으로 하되, 본 사업의 특성을 적용하여         공사시방서를 작성한다.

저. 설계를 위한 각종 검사 및 필요한 부대비는 수급인 부담으로 시행한다.

2. 분야별 지침

가. 건축분야

1) 금회 시행하는 나주시험센터는 전문시험시설의 메카로 거듭나고자 하는 진흥회의 의지가 담긴 건물로서 현대적이고 사용자의 편의성을 고려한 디자인으로 설계되어야 한다.

2) 건축물 외부의 설계와 마감 재료는 건축물의 형태와 조화를 이루어 되어야 하고, 인접 건물 및 주변 경관 등에 상응하여 수려한 입면을 확보할 수 있도록 계획되어야 하며, 각종 외부 마감계획도는 상세도 및 조감도를 충분히 작성하여 시공이 용이하고, 영구적이고 내구적이며 보수가 용이하도록 계획되어야 한다.

3) 외벽 및 마감재료는 자연재해(지진, 태풍 등)에 의한 변형 또는 일정기간이 경과 후에도 탈락 하지 않는 재료 및 공법을 고려한다.

4) 내부 공간 계획은 직원 및 방문객 등의 동선은 혼잡이 발생되지 않도록     명쾌한 분리를 하여야 하며, 기능적으로 연계되고 효율적이어야 한다.

5) 내부 마감 재료는 실의 특성과 공간 및 활동에 부합하여야 하며, 각종 내부

마감계획도 및 각종 붙박이 가구 등의 인테리어 및 디자인 도면은 전개도,

상세도 및 투시도를 충분히 작성하여 시공이 용이하도록 하고, 내구적이며,

유지관리 및 보수가 용이하도록 계획하여야 한다.

6) 현관 입구, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용하며, 내구성과    유지보수성을 함께 고려한다.

7) 캐노피는 설해를 고려하고, 원칙적으로 빙설이 녹아 떨어지지 않는 형상이       어야 한다. 경사지붕 등은 도로, 인접지 및 부지 내 통로와 시설 사이에 충       분한 간격을 두어 위험방지에 노력하며, 특히 바닥은 미끄럼방지를 고려한       마감재를 선택한다.

8) 재배치에 다른 각 실방 등은 각 실의 기능과 사용자의 요구를 종합적으로        고려하고 각종 피난규정 및 제반법규에 적합하도록 계획한다.

9) 구조 보강비용 및 공사비 등을 고려하여 경제적인 설계가 되도록 한다.

10) 설계는 공간의 확장성과 유연성을 대비하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

11) 사용자재는 불연성이고 가능한 국산 K.S 규격품을 기준으로 하고, 내구성,       내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한       재질을 및 마감방법을 선정한다.

또한, 인체에 유해한 자재의 사용을 자제하고, 자연친화적인 자재를 우선        선정한다.

12) 각종 배관 및 전선 등으로 벽이나 바닥이 뚫린 부분은 곤충 및 쥐 등의            침입을 최소화하기 위해서 치밀하게 막고 구조재의 이음부분도 유사하게           마무리한다.

13) 외기에 면한 부위에 대하여는 관련법규 및 지방조례 등을 고려하여 단열   계획을 세우고 창, 출입구 등의 개구부 및 외기에 접하는 바닥의 단열을   고려한다.

14) 외벽 결로 방지를 배려함과 동시에 외부에 면하는 마감면 등의 결로의      저감, 결로수 등의 처리를 고려, 외벽에 면하는 실런트 등의 결로 방지    를 도모, 이외에 일반적인 열교 또는 냉교 현상의 방지를 고려하여 계획한다.

15) 각 실방은 자연광과 조명, 환기가 되도록 천정, 벽 마감재 및 색채의 선정   은 실의 특성을 고려하여야 한다.

16) 주차면수는 현재 설치면수를 유지 또는 증가되도록 계획(관계법령 준수)

17) 내부 인테리어 마감재 선정 시 친환경적인 마감재를 우선하여 선정하고 습식접합을 위한 접착제 또한 친환경적인 재료를 사용하여 계획

18) 내부 공간 분할 계획 시 발주처에서 제공하는 층별 공간계획을 충분히 반영할 수 있도록 계획하고 설계자의 의견을 반영 시 반드시 발주처와 협의를 통하여 결정한다.

나. 구조분야

1) 기본사항

가) 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 기존 구조를 검토,           조사, 점검 등을 파악하여 구조안전을 최우선 고려하여야 하며, 사용상           이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

나) 특수공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있           는 자료를 제시 하여야 한다.

다) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려하여 정하여야 한다.

라) 구조의 안전성능은 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

마) 건물의 구조방식은 건물의 기능을 고려하여 설계자가 제안하도록 한다.

바) 구조설계는 건축구조설계기준(대한건축학회-2005)에서 규정한 자격이 있  는 책임기술자가 하여야 한다.

2) 적용법규 및 관련기준

가) 설계규준의 적용에 있어 단일규준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성        있게 적용하여야 한다.

나) 적용규준 및 규칙은 최신의 정부제정 기준이 우선한다.

3) 구조계획

가) 모든 구조부재의 배치는 합리적이어야 한다.

나) 구조부재의 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을           통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

다) 처짐 등의 변형 및 진동을 최소화 시킬 수 있는 구조로 한다.

라) 안전성 확보를 위한 기준을 세워 설계에 반영하도록 한다.

마) 비정형구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택         또는 이를 보완하는 방법을 제시하여야 한다.

바) 각 구조부의 치수는 구조계산에 의하여 적정성이 확인된 경우가 아니면         최소치수 이상으로 한다.

사) 대수선(주요구조부 변경) 발생 시 현쟁 법규에 맞는 내진설계 구조보강         사항을 설계에 반영 하여야 한다.

4) 구조설계

가) 모든 부재의 설계에 적용된 해당규준을 명시한다.

나) 참고기준은 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 규준 및 지침을 명        시한다.

다) 설계기준의 적용에 있어서 단일기준(같은 계열의 참고규준 포함)을 일관        성 있게 적용하도록 한다.

라) 설계하중

(1) 건축구조설계기준(대한건축학회 최신기준)에 준하여 적용한다.

(2) 시공 중 시공하중이 과다한 경우에는 이에 대한 고려도 하여야 한다.

(가) 고정하중 :구조재 및 마감재 등의 실제 중량을 계산하여 적용한다.

(나) 적재하중

- 각 건물의 기능, 소요 실별 제반특성을 고려하여 필요하다고 판단될             때에는 증가시켜 설계에 반영하고, 특수설비가 설치되는 실은 별도 계            산한다.

- 승강기 기계실, 설비 장비 등의 하중조건에 종합적으로 고려하여 설계한다.

(다) 풍하중

-  건축구조설계기준(대한건축학회-최신기준)에 따라 해당지역의 설계기             본풍속 및 노풍도를 적용하되 구조물 형상에 따른 풍압산정은 규칙에 따른다.

5) 구조해석

가) 구조해석용 프로그램은 보편적으로 공인된 것을 사용하고, 그렇지 못한          프로그램을 사용하는 경우에는 해석내용이 보편적인 프로그램과 비교하여         차이가 없음을 증명하는 자료를 첨부한다.

나) 기둥이나 내력벽의 축하중 산정에 있어서는 기존 구조물과 구조보강 등을        검토하여 고정하중의 각 부위별로 산출근거를 명시하여야 한다.

다) 슬래브 또는 벽의 개구부, 절단부 등 동일 건물 내에서 강성이 크게 변하         는 부분은 응력 집중을 정밀 검토하여 설계에 반영한다.

라) 입력 자료는 구조해석 모델 약도와 같이 제시하여야 하고, 출력 자료는         부재별, 층별로 선후관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리 제시한다.

다. 기계설비분야

1) 일반사항

가) 냉․난방장치의 용량계산을 위한 설계 외기 온․습도와 실내 온․습도, 실내            공기청정도의 기준은 건축물의 에너지절약 설계 기준과 ‘실내공기질관련           법’의 기준을 적용하여야 한다.

나) 건축, 전기 등 관련된 타 기술분야의 긴밀한 협조하에 건축물의 각 구성        요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

다) 보수, 유지 관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개․보수에 대한         적용성이 있어야 한다.

라) Life Cycle Cost를 고려하여 초기 투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최        소화 할 수 있는 설비 방식을 고려하여야 한다.

마) 유지 보수 데이터의 체계적인 관리를 하고 현장의 건축기계장비 제어는          완전 독립 제어가 가능한 제어 방식을 고려한다.

바) 「에너지절약 설계기준」에 의한 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적         설비방식을 추구하여야 한다.

사) 입상피트는 배관과 덕트에 대한 점검 및 유지보수가 가능하도록 한다.

아) 송풍장치 및 배관 등에서 최대한 소음 및 진동을 방지할 수 있는 방법으         로 채택하여야 한다.

자) 열원기기 및 전동기기는 경제성을 고려하며 에너지이용효율 향상을 도모         하여야 한다.

차) 철거 및 가설계획에 관련한 모든 사항을 면밀히 체크하여 도면화 하여야 한다.

카) 신축 및 증축과 관련한 소방시설관련 법규를 적극 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

타) 관계 제 법규의 규정을 준수하여야 한다.

(1) 건축법, 동법시행령 및 시행규칙, 건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙

(2) 소방법, 동시행령 및 시행규칙, 소방 기술 기준에 관한 규칙

(3) 에너지 이용 합리화법, 동시행령 및 시행규칙, 열사용 기자재관리 규칙

(4) 폐기물 관리법, 동시행령 및 시행규칙

(5) 에너지 절약 설계 기준등, 에너지 합리적 이용기준

(6) 수도법, 동법 시행령, 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙

(7) 고압가스안전관리법, 도시가스사업법 및 관련 법규 및 기준.

(8) 국토해양부제정 건축기계설비 표준시방서 및 전문시방서(건축기계설비편)

(9) 한국산업규격(KS)

(10) 고효율에너지기자재보급촉진에 관한 규정

(11) 장애인.노인.임산부등의 편의증진보장에 관한 법률

(12) 다중이용시설등의 실내공기질관리법 동시행령, 시행규칙

(13) 소음기준에 설계지침(흠음계획 지침등)

(14) 기타 관련 제법규 및 규칙

2) 열원(냉, 난방)설비

가) 장비류는 대수 분할(에너지 절약)하여 부분 부하운전이 가능하도록 하여야 한다.

나) 각 실의 기능 및 용도를 정확히 파악하여 부하용량을 산출하여야 한다.

다) 부분 부하 운전 및 대수 제어에 대비한 시스템을 구성하여야 한다.

라) 기계설비의 보수관리에 대한 설비 및 공간을 확보하여야 한다.

마) 장비, 배관, 덕트 등 유지보수에 용이하도록 충분한 공간을 확보하여야 한다.

바) 장비의 발열 부하를 고려한 설계를 한다.(항온 및 항습에 유의)

3) 공기조화 및 냉난방설비

가) 열원기기는 부분 부하 운전 및 전 부하 운전효율이 좋은 것을 선정 한다.

나) 쾌적하고 건강한 실내공기질 확보를 위한 적극적인 환기계획 수립, 오염원       제거 및 배출로 실내공기질 향상을 도모하는 환기시스템을 적극 활용하여야 한다.

다) 덕트 등의 시공이 필요 할 경우 보온은 에너지 손실을 최대한 방지하고 노출       덕트시 습기 차단이 잘되고 개․보수시 재활용이 가능한 보온재를 채택하여야 한다.

라) 중앙공급식 공조방식이 어려울 경우 개별냉난방 설비를 고려할 수 있다.

(단, 개별냉난방 설비가 가능한 구역에 한하여 설계한다)

마) 개별냉난방설비 설계시 반드시 그에 따른 환기계획을 포함 시킨다.

4) 위생설비

가) 각 실별로 설치되는 급수(위생용수), 급탕, 오배수, 잡배수, 통기설비 및       위생기구에 대한 배관 및 각종 기구의 설계를 고려한다.

나) 위생기구류는 실내환경과 조화를 이룰수 있는 형태로,신뢰성이 있는 한국          산업규격(KS)또는 동등 이상품의 규격을 사용토록 설계한다.

다) 교차오염방지를 위해 급수용과 기타용수의 배관의 혼용을 금하고 보온마감          재 색상을 다르게 표시하여 구별이 용이하게 한다.

5) 환기설비

가) 환기 목적에 적합한 환기방식을 채택(실내공기조건을 만족시키는 설비로         적용)하여야 한다.

나) 실내환경과 운전 시간대를 고려한 환기 계통을 검토하여야 한다.

다) 자연환기방식, 기계환기방식 또는 절충방식을 비교 검토하여 적합한 방식        제시하여야 한다.

라) ｢건축물의 설비기준 등에 관한 규칙｣제11조제4항의 기준에 따른 환기설비        를 설치해야 한다.

마)  각 실의 특성을 고려한 배기계통을 설계한다.

6) T.A.B

냉난방설비의 공기분배계통, 공기조화용 냉온수 물분배계통 및 전체 공조시스    템에 대한 시험, 조정 및 평가(Testing, Adjusting and Balancing)를 시행하여    설계목적에 부합 되도록 모든 계통을 시험, 조정 및 평가하도록 설계 및 공사    내역에 반영하여야 한다.

7) 기계설비 자동제어

가) 공조, 냉난방설비, 위생설비 등 에너지 사용설비에 대하여 에너지절약 및       에너지이용효율의 향상을 위해 자동제어시스템을 채택하여야한다.

나) 자동제어설비는 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 운영       관리상 필요한 각종 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

다) 공조, 위생, 냉, 난방 등 기계 분야에 대하여 본 건물의 용도에 적합한 자       동제어시스템을 구성하여야 하며, 과다한 설비가 되지 않도록 계획하여야 한다.

라) 개별냉난방시스템으로 설계시 자동제어는 중앙제어 방식으로 설계한다.

8) 기타 사항

가) 출입이 빈번한 배관 피트 등은 점검 유지보수가 쉽게 이루어질 수 있도록       충분한 공간을 확보하여야 한다.

나) 노출 및 매립배관 등 동파 또는 동결 우려 있는 모든 배관에는 동결예방        보온을 고려 하여야 한다.

다) 기존 시스템의 부하량을 고려하여 가급적 기존시설과 연계된 설계를 한다.

9) 설계도서

가) 설계설명서

냉난방시스템 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투       자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 닥트 및 관경계산서(위생, 오․       배수, 가스배관), 공조장비 선정서 (습공기선도에 공기상태 표기), 견적서 등

라) 도면종류

(1) 기계 주요부분 평면도, 단면도

(2) 범례

(3) 도면목록표, 계통도, 흐름도

(4) 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

(5) 배치도 : 기계실, 장비배치도

(6) 계통도 : 공조, 덕트, 소화, 자동제어, 클린룸설비, 기타 세부계통도

(7) 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도

(8) 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(9) 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서(EMS7기준), 일위대가표, 가격조사        자료, 견적서 등.

바) 리모델링에 따른 설비변경부분에 대한 전체 층별 평면도를 통합하여 CAD         파일 및 도면으로 별도 제출한다.

라. 전기설비분야

1) 일반사항

가) 본 설계지침은 나주시험센터의 전기설비 설계에 대한 기본적인 사항을 기준한 지침으로 설계자는 본 지침을 준수하여야 하며, 품질향상을 위하여 가능한 본 지침서 수준이상의 품질이 확보될 수 있도록 계획한다.

나) 전기설비의 주요장비와 부하증가 예상, 예비공간확보 등을 설계에 반영    한다.

다) 수변전설비, 비상발전기설비, 무정전전원공급장치설비 등은 전력계통               안정성 및 효율 등을 충분히 확인한 후 반영한다.

라) 설계전에 한국전력인입 관련사항, 장비와 각종 동력설비 장비의 전원관계          등 을 충분히 확인한 후 반영한다.

마) 각종 고조파 및 노이즈에 대한 대책을 검토하여 설계에 반영한다.

바)  예비전원설비는 건축비상전원설비와 소방비상전원설비 및 연구용 비상전원          등으로 구분하여 건물의 특수설비에 적합한 비상전원을 구성한다.

사) 전력공급의 신뢰성, 안정성, 확장성, 유연성 등이 있어야하고 위험성이 적어          야하며, 전력 설비운영에 편리성을 고려한 시스템 구성을 계획한다.

아) 전기적 사고의 사전예방 및 계통파급에 따른 피해구간을 최소화하도록 계획한다.

자) 전력설비의 기기 성능이 우수하며 신뢰도가 높은 시스템으로 계획한다.

차) 에너지절약계획 및 녹색에너지 설계기준에 적합하게 계획한다.

카) 유지보수와 관리의 효율성을 고려한 시스템으로 계획한다.

타) 쾌적하고 환경 친화적인 설비가 될 수 있도록 고려한다.

파) 본 전기설비 설계, 시공지침은 입찰을 위한 기본적인 시방을 제시한 것으로          향후 설치 시점 또는 준공시점에 Up-Grade된 시스템 및 최신 모델이 있을시          에는 계약 상대자 부담으로 이를 반영하여야 한다.

하)『대기전력저감프로그램 운용 규정(산업통상자원부 고시)』에 따른 자동          절전제어장치를 통해 제어되는 콘센트 개수가 전체 콘센트 개수의 30%이상 차단되도록 설치하여야 한다.

너) 설계는 다음 열거한 최근법령집 및 규정에 위배됨이 없이 설계한다.

․전력기술관리법	․전기공사업법
․전기사업법	․전기용품 안전관리법
․전기공급약관 (한국전력공사)	․대한전기협회제정 내선규정
․에너지이용 합리화법	․소방법, 시행령, 시행규칙
․건축법 및 동시행령, 시행규칙	․전기배전규정
․전기통신법	․전기설비 기술기준에 관한 규칙
․건축 전기설비 표준 시방서 (건교부)	․한국 산업 규격 (KS)
․NFPA NO.70, NO.99	․전기 안전 기술 지침
․UL 544, 1022, 1047	․전파 관리법
․한국통신 기술기준 및 시행지침	․한국전력공사 제정 설계기준
․항공법	․정보통신공사 사업법, 령, 시행규칙
․텔레비젼 공동시청 안테나 시설 등의 설치기준에 관한 규정	․승강기 제조 및 관리에 관한법. 시행령,시행규칙
․유선방송 관리법, 령, 시행규칙	․건축전기설비 설계기준 (건교부)
․전기 통신 기본법, 령, 시행규칙	․구내통신 선로 설비등의 설치방법
․방송법, 령, 시행규칙	․초고속 정보통신 건물 인증제도
․공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정 (산업자원부) ․고효율 에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정 (산업자원부)
․기타 관련법규가 포함되며 관련 법규의 기준시점은 입찰일 당시에 유효한 법령에 의한다
※ International Electrotechnical Commission 국제 전기 표준 회의 NFPA NO. 70 : National Electric Code Article 517 Health care Facilities NFPA NO. 99 : Health care Facilities UL 544 : Standard for Safety Medical and Dental Equipment Edition

2) 과업의 범위

가) 전력설비

(1) 전력간선 설비

(2) 동력 설비

(3) 전등 설비

(4) 전열 설비

(5) 접지설비

(6) 비접지 절연분전반 설비

3) 설계기준

가) 전력간선 설비

(1) 간선공급 계통은 장단점 비교후 최적의 설비를 설계에 반영하여야 한다.

(2) 간선의 부하분담은 기능별, 용도별, 층별 등을 고려하여야 하며, 각 간선의           예비율 확보와 각 분전반의 예비율은 최소 20%이상 확보하도록 한다.

(3) 전압강하의 범위는 내선규정 및 제반규정을 기준으로 한다.

(4) 배관 및 배선 기준

본 건물에 사용되는 모든 배관, 배선재는 KS규격 및 관련 규정에 따라 적합           한 규격 또는 동등 이상의 것이어야 하며, 전선 및 케이블 규격 결정시 허용           전류, 단락전류, 전압 강하 등에 대한 충분한 검토를 하여야 한다.

(가) 사용 전선관

- 강제전선관(아연도) : 외부노출 및 슬라브 및 벽체 매입에 사용하며 외부             압력과 기계적 충격이 우려되는 장소에 사용한다.

- 파상형 경질폴리에틸렌 전선관(FEP) : 직경 100㎜이상의 옥외 전력인입용             으로 사용한다

- 가요전선관 : 이중천장내 매입 박스와 기구연결시 등 건조한 장소에는 제1             종,  조인트 박스와 전동기 연결 등 동력 배선시는 제2종 가요전선관을 사             용한다.

- 전선과 부속류는 동일재질의 제품이어야 한다.

(나) 전선관의 굵기

- 스라브내 매입하는 배관 굵기는 28㎜이하가 되도록 한다.

- 전선의 굵기가 다른 전선을 동일관내에 넣을 경우는 전선 단면적의 합계             가  관의 내단면적의 32%이하가 되도록 하며, 관의 길이가 6m 이하이고 굴             곡이 없는 배선이 가능한 경우로서 동일 굵기의 경우에는 전선관내 단면             적을 48%이하가 되도록 할 수 있다.

- 전선관의 굵기는 내선규정에 준하며 배관공사에 철제Box를 사용할 경우에             는  안전을 위하여 제3종 접지공사를 하여야한다.

(다) 간선의 선정

- 전력 간선용 : 600V TFR-CV(트레이용 난연전력케이블)

- 저압

․ 동력용 : 600V TFR-CV(간선 및 분기선)

․ 조명용 : HFIX전선(분기회로)

․ 비상용 : HFIX전선

․ 소방용 : NFR-3, NFR-8

- 제어용 : CVV-S 케이블, CVV 케이블

- 접지선: TFR-GV 전선

(라) 케이블의 선정

- 케이블 설계 기준

모든 케이블은 KS C IEC규격(국제표준화기구)에 적합하여야 한다.

- 케이블 용량 선정기준

․ 케이블 허용전류 용량은 IEC에 따른다.

․ 600V 이하의 동력 및 조명회로에 사용되는 케이블의 최소 굵기는 아래               기준을 따른다.

(동력용 : 4.0㎟, 전등용 : 4.0㎟, 제어용 : 1.5㎟)

․ 저압 케이블 35㎟이하는 Multi-Core Cable를 사용하고 50㎟ 이상은                  Single Core Cable를 사용한다.

- 건물, 각 층에서는 EPS를 이용해서 일반부하와 비상부하등 각 용도별로               구분하여 Cable로 입상, 입하하도록 한다.

나) 동력설비

(1) 간선의 부하부담은 용도별, 층별 등을 고려하여야 하며, 각 간선의 예비율           확보와 각 분전반의 예비율은 최소 20%이상 확보하도록 한다.

(2) 간선설비는 전기실의 배전반에서 전등전열과 동력용 개별간선으로 배선하           고, 전압강하 수준을 일반간선은 3%이내 장비 및 주요부하는 2% 이내로 구           성하며 Tray 및 Piping(이중천장 및 벽, 바닥의 은폐배선)으로 한다.

(3) 전원용량이 많이 소요되는 주요장비는 전기실에서 전원판넬까지  별도의 간           선을 설치하여 다른 전원에 상호 악영향을 미치지 않도록 고려하여 설치한다.

(4) 동력설비는 부하특성 및 부하위치를 고려하여 모든 동력을 집중제어 감시할           수 있도록 하여야 한다.

(5) 동력설비 공급전압은(일반/비상) 3상 4선식 380/220V으로 설계한다.

(6) 배관배선

(가) 재질은 아연도 후강 전선관 또는 Tray에 600V TFR-CV 또는 NFR-8 케이블로 배선

(나) 배관은 천정 노출형으로 행가 이용 설치

(다) 배관 말단 : 배관용 지지대(풀박스 설치) 사용

다) 전등설비

(1) 조명기구의 선정은 사무실, 각 실의 용도별 및 기타 사용자의 입장을 충분히           고려하여 계획 한다.

(2) 조명설비는 전시실 등 각 실의 용도의 특성을 고려하여 청결하고도 쾌적  한           환경에서 작업 또는 활동을 하는 것을 목적으로 사용자의 입장을 충분            히 고려하여 계획한다.

(3) 전등설비는 에너지절약 및 유지․보수를 충분히 고려하여 등기구 선정을 선정           하여야 한다.

(4) 비상등의 설치는 건축법, 소방법 등의 관계법규에 적합하게 설치토록 한다.

(5) 분전반

(가) 분전반의 내함은 두께 1.6㎜이상의 철판, 외함 문짝은 1.5㎜ 이상의 스  텐레스제를 사용 한다.

(나) 특수목적의 분전반을 제외한 모든 분전반은 각층 EPS실 설치를 계획한다.

(다) 부스바 또는 버스닥트는 동대를 사용하며 상별로 색상을 구분하여 표시한다.

(라) 노출 분전반은 내함, 외함 모두 스텐레스제를 사용한다.

(마) 조명기구와 스위치는 경제성과 실용성에 따라서 설치한다.

라) 전열설비

(1) 콘센트회로는 비상용과 일반용으로 구분하여 설치한다.

(2) 콘센트 설치는 건축적 구조, 실의 용도, 부하의 특성 등을 고려하여 사용자의           편의를 최대한 제공할 수 있도록 하여야 한다.

(3) 콘센트 예상부하, 회로정격 및 기타사항에 대하여는 관련규정을 충족할 수          있도록 하여야 한다.

(4) 콘센트는 접지형 쌍구콘센트로 하며, 기술사항에 의거하여 충분한 수량을 설           치한다.

(5) 220V 접지형 2구형을 사용하며 기타 모든 콘센트도 접지형을 사용하여야 한다.

(6) 220V 접지형 1구형은 기구전용 또는 장비연결시 적용한다.

(7) 실별 규모에 적합한 Type(벽체 매입형, OA Floor, Access Floor등)을 적용한다.

마. 정보통신분야

1) 일반사항

가) 정보통신설비는 가변성 있는 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있는            정보통신 시스템을 도입하여 최적의 정보통신 서비스를 제공받을 수           있도록 시설 및 각 실의 수요를 감안한 미래지향적인 충분한 용량을           확보하는 설계를 하여야 한다.

나) 모든 정보통신설비는 안정된 전원공급 계획을 수립하여야 한다.

다) 정보통신 시설장비 및 기구 설치 시 미관 및 전기․기계설비 등과의 장           애여부 검토 설계 등 각종 기기 선정시 장․단점을 비교검토 후 설계한다.

라) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도           면에 명기하여야 하고 주요자재․공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및            시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

마) 초고속통신망 서비스에 적합한 단말 배선설비와 MDF장치 등이 충분한 확           장성을 갖도록 계획한다.

바) 스마트 모바일 환경 지원을 위한 환경을 확보하는 설계를 하여야 한다.

사) 벽체 내 매립되는 배관의 경우 벽체 두께와 배관의 크기 등을 충분히 검           토하여야 한다.

2) TV 공시청설비

가) TV 공시청 설비 UHF/VHF, 종합유선방송(CATV)등 모든 방송이 양호하게             시청 될 수 있도록 시설한다.

나) 증폭기, 분배기, 유니트는 쌍방향 수신이 가능한 형으로 한다.

다) UNIT 종단에서의 양호한 화질과 음질을 얻을 수 있도록 하여야 한다.

라) 낙뢰 및 강전류 전선과의 접촉 등으로 인한 이상전류 전압의 유입을 방           지할 수 있는 안테나 보호설비 검토하도록 한다.

3) CCTV 설비

가) 엘리베이터 설비가 있을 경우 엘리베이터 내 각종 범죄 및 사고 예방을            위한 CCTV 설비를 확충하여야 한다.

나) 사각지대가 발생하지 않도록 카메라 대수 선정 검토 설계한다.

다) 적정 수량의 모니터와 녹화장비 설계 반영한다.

라) 시설물 관리 및 안전을 위한 최적의 CCTV 시스템을 반영하고, CCTV 시스           템의 구성도(시스템 사양, 녹화방식, 감시카메라 사양 포함)를 제시

4) 정보통신 네트워크(LAN)설비

가) 네트워크 운용을 위한 통신장비 선정 및 운영 공간 확보 검토 설계하도록           한다.

나) 정보통신시스템 운용을 위한 네트워크망 구성도에 적합한 시스템 검토 설계

다) 사용인원(상주) 및 용도에 적합한 회선수 및 설비 구성하도록 한다.

라) 정보인프라구축을 위한 광케이블 수용(간선구성)검토 설계

마) 사무실, 컴퓨터실 등 회선소요가 많이 예상되는 곳은 충분한 회선수를            확보 구성하여야 한다.

5) A/V(방송, 영상)설비

가) 사무실 및 각 용도별 공간에 맞는 방송설비 검토 설계

나) 화재발생 및 비상시에 필요한 방송 시스템 검토 설계

다) 영상설비 설치방안 검토 설계

라) 소방설비기술기준에대한규칙 제97조에 의거하여 화재발생 사실을 통보하           는 비상방송설비를 설치하여야 하며 비상방송설비는 일반방송과 겸용이           며 화재시는 비상방송이 우선이 되도록 계획 한다.

마) 스피커 시설 : 내·외부 구분 용도에 맞게 선택(천정, 벽부형, 컬럼, 혼           형)하여 각 실별 설치하여야 한다.

바) 각종 입력 Audio Source의 입·출력 제어 및 Mixing을 위하여 충분한             입·출력 Port를 가진 기종을 선택 설치되어야 한다.

사) 홍보동영상 및 센터 안내자료 등 다양한 자료를 송출가능 하도록 설계

6) 전화교환 설비

가) 최단거리의 국선 인입경로 확정한다.

나) MDF, IDF, 국선단자반 등 층별 운영 설치를 위한 위치 선정한다.

다) 사무실 면적 및 용도에 맞게 전화선로 구성한다.

라) 전화 소요용량 산출을 통한 최적의 교환시스템(IPT, 디지털키폰) 선정            및 통합배선설비 검토

마) 시스템박스(전화수구)의 예비를 고려한 간선확보 검토

바) 공중전화 설치대수․위치 검토 설계(관할 전화국과 협의 결정)

7) 배관·배선 설비

가) 구내통신설비 또는 이동통신 구내 선로를 그 구성과 운영에 있어 사업용           전기통신설비와의 접속이 용이하도록 하며 옥외 인입배관은 맨홀을 통한           지하인입이 가능하도록 구성하여야 한다.

나) 수직 간선 통합배선의 각 층간 배선은 UTP CAT. 5E급 이상으로 구성한다.

다) 회선수요가 많이 예상되는 기능실에는 별도의 단자함을 설치하여 Voice           및 Data를 통합 수용하고 기능실 및 인입회선 용량에 맞춰 수용할 수 있어          야 한다.

라) Outlet(System Box포함)은 Voice 및 Data를 분리 후 통합으로 사용할              수 있도록 구성한다.

마) 컴퓨터실,사무실은 System Box를 설치하여야 한다.(Box 내 전기콘센트             는 전기공사분으로 한다.)

바) 맨홀 설치위치 선정 시 타 시설물 간섭여부를 충분히 검토 하여야 한다.

8) 통신설비(전화, LAN, PACS 포함)

가) Voice와 Data 통합배선망을 구축하여 확장 및 유지보수의 편의성을 제공할          수 있도록 계획한다.

나) 중간단자함 및 IDF는 각 층별의 EPS실과 주요실에 설치한다.

다) 국선 인입은 관계법규에 적합하게 설계한다

라) 무선 LAN 설비를 설치하되, 원내 무선LAN망에 접속할 수 있도록 한다.

9) 방송설비

가) 방송용 MAIN AMP는 일반방송 및 비상방송이 가능토록 계획한다.

나) 스피커는 건물 내는 천정형 스피커, 옥외지역은 컬럼형 이상 스피커로 계획          하여야 한다.

다) 전체방송과 비상방송이 송출되도록 하며 방재설비와 연동되도록 한다.

라) 필요 실방에는 ATT를 설치하여 음량을 조절할 수 있도록 하여야 한다.

10) CCTV, CATV, 공청 및 위성통신 설비

가) 보안상 주요 위치(주요실방, 복도 등)에 폐쇄회로 카메라를 설치하고 방재센          터에서 통합 관리토록 CCTV망 및 출입통제설비를 계획한다.

(분배기 및 연결단자함은 EPS 실에 둔다.)

나) TV 공청 안테나는 HDTV용, VHF, UHF 및 FM방송을 공시청 할 수 있게 계획하          고, 각층 각 실에 TV방송 및 CATV신호를 공급하기 위한 선로를 계획하고 단자          반은 EPS실에 둔다.

다) 각 실의 말단 TV Outlet까지 70dB이상 수신레벨을 얻을 수 있도록 계획한다.

라) 위성방송 수신용 안테나를 반영하고, 위성통신용 안테나의 향후 설치에 대비          하여 검토, 반영한다.

11) 접지설비 등

가) 접지설비는 관계법령의 접지종류, 접지방법 및 규정치 이하가 되도록 시           설하고 유지관리가 용이하도록 시험단자를 설치한다.

나) 전산기기용, 통신기기용 및 장비는 단독 계통의 접지시스템을 구성한다.

바. 소방설비분야

1) 일반지침

가) 본 설계지침은 본 건물의 리모델링 소방설비 설계에 대한 기본적인 사            항을 기준한 지침으로 설계자는 본 지침을 준수하여야 하며, 품질향상을           위하여 가능한 본 지침서 수준 이상의 품질이 확보 될 수 있도록 계획한다.

나) 경제성, 기능성, 안정성, 상호 융통성을 고려하여 계획한다.

다) 유지보수 및 안전관리에 역점을 두어 계획한다.

라) 고장이 적고 고장 시 수리교환이 용이하며 단시간에 이루어지도록 한다.

마) 관련 설비와의 경제적 균형을 이루도록 계획한다.

바) 기술진보에 따른 빌딩자동화 등에 효과적으로 대처할 수 있도록 한다.

사) 기존설비와 연계상 문제가 발생되지 않도록 하며, 미리 기존설비를 검토하           여 설계 한다.

아) 부품 및 아이템은 기존설비 이상의 제품으로 한다.

자) 모든 제품은 지정하는 제품을 제외하고는 방재시험연구원의 FILK 인증제품          을 사용하여 화재보험 가입 시 보험요율 할인을 받을 수 있도록 한다.

차) 실내 인테리어 시행 부분 및 미관이 중요시 되는 부분의 배관 및 각종 기          기류(각종 헤드, 사이렌 등)는 실내 환경을 고려하여 제품을 반영한다.

카) 설계는 다음 열거한 최근 법령집과 규정 및 기타 관련규정에 위배됨이 없이          설계한다.

소방기본법,령,시행규칙	소방시설공사업법,령,시행규칙
화재예방ㆍ소방시설설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률, 령, 시행규칙	위험물안전관리법,령,시행규칙
공공기관의소방안전관리에관한규정	국가 화재안전 기준
전력 기술관리법	전기 공사업법
전기사업법	전기용품 안전 관리법
대한전기협회제정 내선규정	소방법,시행령,시행규칙
건축법및동시행령,시행규칙	전기배전규정
건축전기설비표준시방서(건교부)	전기설비기술기준
방송법,령,시행규칙	한국산업규격(KS)
구내통신 선로 설비등의 설치방법	전기 안전 기술 지침
전기통신기본법,령,시행규칙	한국전력공사 제정 설계기준
방송법,령,시행규칙	정보통신공사사업법,령,시행규칙
건축전기설비설계기준(건교부)	에너지이용합리화법,령,시행규칙
기타관련법규가포함되며관련법규의기준시점은입찰일당시에유효한법령에의한다.

2) 소방기계설비

가) 과업의 범위 및 설계기준

건물 특성을 고려하여 인명피해 방지를 위한 경보 및 피난유도와 화재를           초기에 진압할 수 있도록 각실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비가 되도록 한다.

(1) 소방법관계법령에서 정한 기준을 준수하여 시설에 부합되도록 설계하여            야 한다.

(2) 소방설비의 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이하도록            하며 화재를 사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기 감지 및 초기            진화할 수 있어야 한다.

(3) 재료는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성 등이 우수한 것으로 선정하고            정확한 기능을 발휘할 수 있는 장비 및 기기를 선택한다.

(4) 비상시 사용자의 안전확보를 위한 방재설비를 반영한다.

- 소방설비:소화기, 옥내소화전, 스프링클러, 물분무소화설비, 옥외소화전,           피난설비, 동력펌프, 상수도 소화용수설비, 제연설비, 연결송수관, 연결           살수 설비 등

- 방재센터 : 상기 열거된 모든 방재설비를 관할하도록 설치를 고려한다.

(5) 배연설비 등은 환기설비를 최대한 활용하여 구성하여야 한다.

(6) 고가의 장비가 설치되어 있는 장비실 및 관련 부속실, 중앙감시시설, 기            계실, 전기실, 전산실 및 통신시설 등의 설치지역(담담부서와 협의)에는            화재로부터 방호하기 위하여 가스계(청정) 소화설비의 설치를 고려하고,            진화 후에도 장비에 손상이 없도록 설계하여야 한다.

(7) 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화활동 없이도 최대한 자체 진            화가 가능하도록 소화설비를 고려한다.

(8) 송수구 등은 차량 진입이 용이한 장소를 고려한다.

(9) 방화구획을 관통하는 닥트부위에 방화 댐퍼가 되어있는지 검토하여 설치            하도록 한다.

(10) 피난기구는 건축평면계획 및 피난동선 등을 고려하여 설치한다.

(11) 기존 건축물과 연계하여 원활한 운영이 되도록 한다.(발주처와 협의)

3) 소방전기설비

가) 과업의 범위

(1) 자동화재 탐지설비

(2) 비상조명설비

(3) 유도등 설비

(4) 무선통신 보조설비

(5) 비상방송설비

(6) 기타 설비

나) 설계기준

(1) 자동화재 탐지설비

- 자동화재수신반은 R형 수신기 및 청각 장애인을 위한 시각경보기를 구축하           며 수신반은 방재센터에 설치해야 한다.

- 방재센터에서 화재발생시 화재구역을 식별할 수 있도록 하여야 한다.

- 자동화재수신반은 화재발생시 각종 공조기의 전원을 차단하고 비상발전기          가 작동되는 연동시스템으로 구성되어야 한다.

- 감지기는 아나로그 감지기를 해당법령에 근거 설치 하여야 하며 불량 또는          오보율이 최소화 될 수 있는 제품으로 한다.

- 각각의 경계구역설정은 기능별 용도별 층별 계단별 등으로 구분하여 화재발          생시 화재구역을 쉽게 식별할 수 있도록 하여야 한다.

(2) 비상조명설비

비상조명설비는 정상시 일반조명기구로 사용하되 점등되는 구조로서 조            명기구에 비상 전원용 밧데리 내장형을 사용하여야 한다.

(3) 유도등 설비

- 유도등 및 유도안전표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 의거 유도등은 항상           점등상태를 유지하여야 한다.

- 계단, 복도의 통로유도등은 피난의 방향이 표시되어야 한다.

- 유도등은 KOFEIS 0401(유도등의 형식승인 및 검정기준)에 적합한 유도등           으로 선정한다.

- 유도등 전원 배선은 기존선로에서 연결이 가능한지 고려 후 반영 하도록 한다.

(4) 무선통신 보조설비

무선통신용 누설케이블과 연결되는 이동통신용 장비가 시설될 수 있도록           장소를 제공하고 재방송기능을 할 수 있도록 전원공급 등 기반시설을 하여           야 한다.

(5) 비상방송설비

비상방송설비는 정보통신설비의 세부설계지침의 방송설비를 참조한다.

(6) 기타 설비

설계기본지침의 관련법령에 근거한 설비를 해당 법령에 의하여 설치하여           야 하고, 상기의 기계설비와 연계된 설비를 관련 법령에 근거하여 설치하           여야 한다.

사. 조경분야

1) 일반사항

가) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지환경이 되도록 하고 건물, 주차      장, 화단 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변 환경과 조화를 이루도      록 계획하여야 한다.

나) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 주민들 이용이    자유로운 공간으로 계획하여야 한다.

다) 자연지형을 이용하여 계획하고, 가능한 기존수목을 이용하도록 한다.

라) 조경은 당진시의 조례나 지침,‘조경기준(국토교통부 고시 제2015-787호)’등을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

마) 표토층은 식물생장에 필요한 다량의 유기물을 축적하고 있으며, 이식 수목의 활착불량을 저감 시킬 수 있으므로 표토층 조사 및 채취구역을 설정하여 이를 활용할 수 있도록 설계하여야 한다.

2) 기본계획

가) 토지이용계획

(1) 계획대상 장소의 입지적 성격에 따른 토지이용계획에 특성을 부여토록 한다.

(2) 부지에 적합한 용도별 내용을 구분한다.

(3) 여건분석에서 나타난 공간상의 특성과 제한조건 등을 수용할 수 있는 기능  을 공간별로 구분하고 이용계획의 현실성과 관련성을 고려한 대상지의 효율적인 이용방안을 강구토록 명기한다.

(4) 공간배분에 있어 상충기능은 분리, 상호보완기능은 인접 배치토록 한다.

3) 동선계획

가) 주변지역의 교통망과 접근성, 토지이용계획과의 상관관계 등을 감안한 기능적이고 효율적인 동선체계가 이루어지도록 한다.

나) 동선체계는 기능별로 성격이 다른 동선을 분리시켜 차량과 보행자의 흐름이 원활하도록 한다.

4) 시설물계획

가) 시설의 배치, 상호인과관계 등이 종합적으로 계획되어야 한다.

나) 이용자의 기호에 맞는 유치시설의 선정, 이용과 경관미, 공간기준에 적합한 배치기준 제시, 시설의 유기적 배치 등이 되어야 하며 이용의 효율성이 제고 되어야 한다.

다) 시민의 변화된 새로운 수요에 맞도록 공원의 특성을 살린 다양한 시설이 도입될 수 있도록 검토하여야 한다.

라) 구조적 안정성과 유지관리의 편의성을 고려한 시설물이 도입될 수 있도록 한다.

마) 시설물은 주변 환경과 조화될 수 있는 것으로 사용한다.

바) 시설물별 경관향상 방안을 제시한다.

사) 지구별로 장소성을 부각할 수 있는 상징적인 시설도입을 검토하여야 한다.

아) 이용자 이용프로그램 운영을 위한 시설을 적극 도입하여야 한다.

자) 수경시설을 활용할 경우에는 겨울철 안전사고 및 동파등에 대비한 유지관리방안을 검토하여야 한다.

차) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안전성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

카) 벤치, 등의자, 파고라, 음수대 등 시설물은 관람객들의 이용이 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.

타) 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 투수성 및 친화적인 재료를 사용           하여야 한다.

파) 게이트, 울타리, 파고라, 벤치, 음수대, 조경시설물 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성 발주처와 협의하여 결정한다.

거) 시설안내sign, 각종표지판, 상징적sign, 준공석 표지석 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성하여 발주처와 협의하여 결정한다.

너) 설치하는 시설물은 이용객들의 안전사고를 방지하기 위하여 다양한 조처를 한 후  설치하도록 한다.

더) 시설물 주변의 사면에는 다양한 디자인으로 녹화(덩굴식물식재, 계단식화단으로 처리 등)가 될 수 있도록 계획한다.

4) 식재계획

가) 녹지의 설치시는 주변의 기존 식생과 조화를 이루는 수종을 선정한다.

나) 수목식재에 있어서는 당진시 공원녹지 기본계획을 고려하여야 한다.

다) 수급이 용이하고 향토성이 강한 수종, 이식 및 유지관리가 용이하며 도심내에 잘 자랄 수 있는 수종을 선정한다.

라) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 충분한 이격거리를 확보하여야 한다.

마) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

바) 단지내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

사) 식재지 전역은 적정시간 햇볕이 들어오는 지를 검토하고 빛의 양이 부족하여 식물생육에 지장을 줄 수 있는 지역은 음지에 강한 관목 및 다년생 초화류 등을 계획한다.

아) 실내에 조성되는 녹지에는 수목 생육에 적합하도록 별도의 계획을 세워 설계에 반영(구조물의 안전도 검사․적정 토심․일조량․급수․배수․방수․보온, 유지관리 등)하고, 옥상에는 고온건조에 강한 온대원산 다육식물을 적극 활용하여 녹화할 수 있도록 한다.

자) 수목배식 간격․밀도 계획은 상층, 중층, 하층 등 자연식생의 층위 구조와 수목 고유형태가 유지되도록 한다.

차) 이식은 수목 굴취에 앞서 뿌리의 상태와 뿌리를 에워싸고 있는 토양의 조건을 미리 판정하여 뿌리의 분포와 2차근 여부․심근성․천근성․조밀도 등을 조사하고 사질토와 역질토 등 뿌리분 형성이 곤란한 수목에 대하여는 대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

카) 이식목의 규격은 원칙적으로 근원경을 적용하며 근원경 측정이 불가능할 시에는 흉고 직경을 측정하여 근원경 환산기준을 적용한다.

타) Eco-tone을 증진시킬 수 있는 식재계획을 검토하여야 한다.

5) 공급처리 시설(상․하수, 전기․통신)계획

가) 상수도계획, 하수도 및 배수계획, 전기․통신계획, 기계설비 등을 포함하여   합리적이고 경제적으로 계획하여야 한다.

나) 음용수를 제외한 분수대, 식재 용수에 대한 계획을 검토하여야 한다.

3. 기타 특기사항

가. 과업의 변경 및 정산

1) 발주처의 사정에 의하여 본 과업의 일부 또는 전부를 중지 시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 수급자는 “발주처”의 방침에 따라야 한다.

2) 과업 완료후 총 공사금액(부가세 포함)이 추정 공사금액보다 감액이 발생한 경우 정산한다. 다만 추정 총 공사 금액을 초과할 경우 증액은 불가하다.

3) 수급자는 용역완료 후에라도 수급자의 귀책사유로 인하여 감사기관의 지적에 따른 변상요구가 있을 경우 “발주처”가 정하는 기한 내에 환급하여야 한다.

나. 계약의 해약 등

다음과 같은 경우 발주처는 일방적으로 계약을 해약할 수 있으며 이 경우 발주처가 정하는 바에 따라 정산한다.

1) 과업수행이 불가능 하다고 인정될 경우

2) 발주처의 지시에 불응할 때

3) 과업수행중 정책변경 등 불가피한 사정이 발생하여 본 용역을 일부 또는 전부를 중지할 때

4) 기타 계약조건을 위반할 때

다. 설계자의 과업수행 및 책임

1) 수급인의 책임 및 손해배상

가) 수급인은 법령을 적용함에 있어서 적용등급이 있는 경우에는 본 사업의 품질확보를 위하여 유리한 등급을 우선 적용하고, 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해에 대하여 책임을 져야한다.

나) 건설기술진흥법 제34조 및 건축사법 제20조의 규정에 의거 수급인은 본 과업을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 건축물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 수급인이 손실보상을 하여야 하고, 성과품 납품시 이의 배상을 담보하는 보험 또는 공제조합에 가입하여 증서를 제출하여야 한다.

다) 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에 대하여는 관계법령에 따라 설계자가 일체의 책임을 져야한다.

Ⅳ. 설계도서 작성

1. 일반사항

가. 모든 설계도서는 국토해양부 고시 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』에서 정하는 내용에 따라 작성하여야 한다.

나. 기타 사항에 대하여는 발주처와 협의하여 작성 한다.

다. 일반적 내용

1) 설계자는 공사자재는 필수 불가결한 것 이외에는 모두 KS규격품으로 설계하고

내부 인테리어 마감재 선정시 친환경적인 마감재를 우선적으로 적용하여야 하며, 습식접합을 위한 접착제 또한 친환경적인 재료를 사용하여 계획

2) 설계도서 간의 선, 글자 및 부호는 통일성을 갖추어야 하고 도면내의 배치를 균형 있게 하여 도면의 이해와 식별이 용이하도록 하여야 한다.

3) 설계도면과 시방서 등에 표기되는 내용(재료, 규격, 성능, 기준, 공법 등)은 서로 상이하지 않도록 하여야 한다.

4) 성과품 작성시 장비의 성능, 유지 및 보수, 특수공법 등에 대한 상세한 설명 및 각종 주요사항에 대한 기록유지, 산출근거 등을 정확하게 기록하여 운영 시 기술적 참고 자료가 되도록 한다.

5) 설계도면에는 도면하단에 전문 분야별로 참여한 책임 또는 참여기술자의 확인 및 날인 하여야 함.

6) 건축사 및 책임 기술자가 각종 계산서 적정여부, 계산서와 도면 일치여부, 건축․기계 및 전기, 통신설비 등 일치여부를 확인 후 설계도서 검토서를 준공시 제출하여야 한다.

7) 설계도면은 누락된 부분이 없고 현장기술자들이 쉽게 이해하여 정확하게 시공할 수 있도록 상세하게 작성 하여야 한다.

8) 성과품 작성시 인용된 참고자료는 출처를 명시 하여야 한다.

9) 각 분야별 세부 공정계획서를 작성하되 예정 공정표는 착공예정일을 기준하여 공정순 으로 작성한다.

2. 세부내용

가. 설계 설명서에는 다음사항에 대한 내용을 명기, 서술식으로 요약하여 작성, 제출하여야 한다.

1) 공사개요 : 위치, 규모, 공사기간 등

2) 본 설계에서 설명이 필요하다고 판단되는 사항

3) 공사예정 공정표

4) 현장특성에 맞게 설계 설명서 작성하여 마찰 최소화

5) 발주처의 지시사항, 각종 회의록, 설계자문회의 검토사항에 대한 내용, 조치 또는 설계 반영 내용 등을 정리하여 보고서에 부록으로 삽입한다.

나. 시방서 작성

1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 등을 근간으로 발주처 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

가) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무         등에 관한 상세 사항

나) 해당 건설공사 표준시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

다) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

라) 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

마) 수급인(시공자)이 작성하여야 할 시공상세도 목록

바) 수급인(시공자)이 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및           절차 등에 관한 세부사항

사) 발주처와 수급인(시공자) 사이의 책임범위 및 한계

아) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

자) 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

차) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장            비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

카) 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

타) 기타 주요공사 사항

3) 공사시방서 작성시 유의사항

가) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작        성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

나) 시방서는 설계도면에 표기하기 어려운 시공방법, 품질기준 등을 명기하    여야 한다.

다) 시방서는 일반시방서, 특기시방서(필요시), 자재시방서로 구분하여 작성    하되, 합권하여 작성한다(건축 및 설비시방서 작성)

라) 건설공사 표준시방서 등을 기준으로 하여 각 공종별로 상세하게 기술하여    야 한다.

마) 내역서의 순서에 따라 시방서를 작성하여야 하며, 불필요한 공종을 기재    하여서는 아니된다.

바) 사용자재에 대하여는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유    제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용한다.

사) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

아) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록         한다.

자) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

차) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

카) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

타) 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

파) 발주처의 의도를 정확히 파악하고 작성한다.

하) 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

4) 국토해양부 제정 표준시방서를 기준으로 작성하여야 하며, 특히 각 장 끝       에는 국토해양부 제정 표준시방서 각장 끝에 있는 공사시방서 요약표를        필히 작성하여야 한다.

다. 설계도면

1) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다

2) 미터법을 사용하되 mm 단위 및 아라비아 숫자로 표기한다.

3) 모든 설계도면은 CAD를 이용하여 작성하고 그 결과물을 출력 및 CD-ROM에 담아 납품한다.

4) 축척은 별도의 지시가 없는 한 1/50, 1/100, 1/200, 1/300, 1/400,

1/600, 1/1200으로 한다.

5) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한          후 날인하여야 한다.

6) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류        및 강도, 주요 설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

7) 설계도면에는 관련도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련있는 도면들의 번호      및 도면명을 표기한다.

8) 한글적용을 원칙으로 하되 필요에 따라 영문표기도 가능하며 약자는 영문에 한해 보통적으로 사용되는 범위내에서 사용하고 목록란에 명기하여야 한다.

9) 기타 상세한 도해가 필요한 곳에는 상세도를 첨부하여 도면의 이해가 용이하도록 하여야 한다.

10) 도서 작성은 국토해양부 공고 제2009-906호(2009. 09. 21)[설계도서 작성기준 및 국토해양부 공고 제2009-859호(2009. 09. 02)[공공발주사업에 대한 건축사업무범위 대가기준 별표 ]을 참조하되 사전에 발주처와 협의 후 작성한다.

라. 구조계산서

1) 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가      용이하게 작성되어야 한다. 특히 프로그램의 입․출력 자료는 모든 Case 별      로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

2) 계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을        정리하여 수록한다.

3) 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책 작성한다. 출력자      료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주처와 협      의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

4) 구조계산시 주요 설계계수가 가정 값인 경우 반드시 가정 값임을 표시한다.

마. 공사비 산출

1) 공사 예산조서는 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”의 규정에 따라 공사원가 계산서를 첨부하여 작성 한다.

2) 공사비 적산은 정부표준품셈 및 당진시 설계지침 각분야별 공사의 적산기준에 따라 산출 한다.

3) 총괄내역서에는 제경비산출근거가 포함되어야 하며 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준을 적용하고 공사원가계산에 적용하는 제비율은 당해연도 조달청 발표 기준을 적용한다.

4) 공종별 단가는 표준품셈에 의하여 산출하고 특수공종은 제조원가 계산서 형식에 따른 양식으로 3개 업체 이상의 견적서를 받아 경제적인 단가를 택한다.

5) 노임단가는 통계청이 승인한 건설업 임금 실태조사 보고서의 단가를 적용한다.

6) 자재단가는 조달청 가격정보지를 우선으로 하며 조달청 가격정보지에 없는 자재일 경우에는 기획재정부에 등록한 조사기관이 조사하여 공표한 가격인 물가정보지 등 3개 이상의 가격 중 최저 가격으로 하고, 상기 조사, 공표한 가격이 없는 경우 3개 이상의 사업자에 대하여 당해물품의 거래가격의 견적서를 받아 최저가를 적용한다.

7) 자재는 가능한 국산자재를 사용토록 설계한다.

8) 주요자재 수량은 별도 집계 작성 한다.

다. 공사내역서 및 일위대가표 작성

1) 공사내역서의 작성은 공사분야별로 분리 작성하고 원가계산시에는 종합하여 작성한다.

2) 직접노무비는 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

4) 중기손료 작성시의 외환환율은 해당년도 기준 외국환거래법에 의한 기준환율(매매기준율)을 기준으로 한다

5) 설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격작성준칙에 의거 작성한다.

6) 공사비에는 지장물 이설비, 필요시 에너지 인입 공사비, 구조보강공사비,       기초보강공사비(필요시), 기존 시설 철거비, 실내환경 개선공사비, 폐기       물처리비(관련규정참조)등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

7) 공사내역서 및 일위대가표의 규격 란에는 공백 없이 기록하여야 한다.

8) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가      없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록하여야 한다.

9) 공사비는 소요 예산을 초과할 수 없으며, 부득이 할 경우 사전에 “발주처”의 승인을 득하여 증액할 수 있다.(예산초과 시 조정하기 쉬운 품목은 내역구분하여 공종별로 세분화해서 작성)

10) 공사비에는 폐기물처리비 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

11) 품질관리비(해당사항 있을 경우)는 건설기술진흥법에서 규정하는 바에 따라 시험검사 비용 등을 공사비에 계상하여야 한다.

12) 정부기관 준용 당해연도 표준품셈, 기타 적산 참고자료 적용시는 반드시 증빙서류를 제시 하여야 한다.

13) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련자료를 인         용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 함.

14) 운반비는 운반 장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부산출내역을 첨부한다.

15) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 함.

16) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의              사례를 참조 작성하여야 한다.

라. 공사물량 산출서 작성

1) 공사분야 별로 분리 작성 하여야 하며, 국토교통부 발행 적산요령을 기준하여 산출하되 내역근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계한다.

2) 작성방법은 다음의 규정 및 기준에 따라 작성 한다.

가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률, 동법시행령 및 시행규칙, 기타 관련법규 및 규정

나) 시공 상세도면에 작성되어 있는 모든 사항을 공사비 내역에 반영시켜야 한다.

다) 건설기술진흥법 제48조의 규정에 의한 공사 중 시공자가 작성해야 될 시공 상세도면을 작성하는데 필요한 인건비, 소모품비 등의 물량을 산출하고 공사비 내역에 반영시켜야 한다.

라) 내역서는 총공사비를 기준으로 하여 내역서를 작성 제출한다.

3. 인․허가 도서

가. 관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인허가 요청용 도서를 작성한다.

나. 도서작성의 범위는 인․허가 전반(사용승인까지)의 행정절차를 의미한다.

4. 성과품 납품

가. 성과품 납품은 국토해양부『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』에서 정하는 내용에 따라 작성·제출한다.

나. 성과품의 납품은 다음과 같이 구분한다.

1) 계획설계 납품

2) 중간(기본)설계납품

3) 실시설계검수용 도면납품

4) 실시설계 최종납품

다. 수급인은 인, 허가 협의에 필요한 도면 및 서류를 제출하여야 하며, 최종성  과품은 과업수행 종료일까지 납품하여야 한다.

라. 성과품 납품은 발주처와 협의 후 도면의 축척, 부수, 형태 등을 쌍방 협의하여 조정할 수 있다.

마. 성과품 납품은 건설산업기본법(전문건설업법 등)또는 전기․통신공사사업법에 의하여 분리발주가 가능한 형태로 납품하여야 한다.

바. 성과품은 각종 보고 시 맞추어 납품 하여야 하며, 발주처가 납품목록 외 도서의 추가요구 및 수량의 추가 요구  시 이에 응하여야 한다.

사. 『건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률』에 의거 폐기물 발생량이 100톤    이상의 경우 분리발주를 하여야함에 따라, 이에 대한 도서를 별도 제작 제출.

아. 기본 및 실시설계도서 납품목록

연번	도 서 명		규 격	수 량	비 고
1	용역보고서		A4	5부	- 기본 및 실시설계
2	설계설명서(전공종)		A4	5부	- 공종별 분리 제본
3	설 계 도 면	설계원도	A1, A3	각1부
		설계도면	A3	5부	- 공종별 분리 제본(A4 반접)
4	공사비 명세서	내역서	A4	5부	- 각 별도 제본 공종별 분리 제본
		일위대가표	A4	5부
		단가산출서	A4	5부
		수량산출서	A4	5부
5	구조계산서		A4	5부
6	시방서(일반,특기,관급) - 공정표 포함		A4	5부	- 공종별 분리 제본
7	조감도 및 실내투시도		중․소	각1점	액자포함
8	용량 및 부하계산서		A4	5부
9	성과품 전산파일		CD	2매	- 상기 모든자료 포함
10	기타 참고자료		-	별도	- 기타 심의․승인․인허가 등에 필요한 자료
11	주요자재 및 색상선정 Sample board, 카다로그 등 제출

※ 설계 구간 내 세부 실의 면적 표시.

【서식 1】

보   안   각   서

1. 용  역  명 :

2. 계약  일자 : 20  .   .   .

3. 착수  일자 : 20  .   .   .

4. 완수예정일 : 20  .   .   .

아래의 본인은 기술용역계약일반조건 제35조(지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 상기의 설계용역을 수행함에 있어 취득한 자료와 지식에 대하여 철저히 보안을 지킬 것을 서약하오며, 만약 자료 및 성과물등을 유출(제공, 대여, 분실 등)할시 민․형사상의 책임을 질 것을 각서로 제출합니다.

성 명	공 종	생년월일	주 소	서 명	비 고
					자격증사본
					“
					“
					“
					“
					“
					“

20   .   .   .

계 약 자

상    호 :

주    소 :

대    표 :                (인)

한국전기산업진흥회 회장 귀하

【서식 2】

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 :                 원

3. 계약  일자 : 20  .   .   .

4. 착수  일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

가. 성       명 :

나. 주       소 :

다. 생 년 월 일 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

한국전기산업진흥회 회장 귀하

【서식 3】

(기본 ․ 실시)설계 용역 검사원

감독관 경유 :                 (인)

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :                       원

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

위 용역의 도급시행에 있어서 용역전반에 걸쳐 과업지시서 및 기타 약정대로 어김없이 완성되었음을 확인하오며, 만약 용역의 감독 및 검사에 관하여 하자발견시에는 납품완료 전후를 막론하고 실액변상 또는 다시 납품할 것을 서약합니다.

이에 (중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 납품설계도서 목록 및 사진 각1부

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                      (인)

한국전기산업진흥회 회장 귀하

【서식 4】

공 정 보 고  (   월)

❍ 용 역 명 :

❍ 용역개요

- 현장위치 :

- 용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

- 계약금액 :                 원

❍ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ~ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
셋째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술자 :              (인)

한국전기산업진흥회 회장 귀하

【서식 5】

주 간 공 정 보 고

❍ 용 역 명 :

❍ 용역개요

- 현장위치 :

- 용역기간 : 201  .   .    .    ~   201  .    .    .

- 계약금액 :                            원

❍ 용역진행사항

구분	전주추진실적 (201 . . . ~ 201 . . .)	금주추진계획 (201 . . . ~ 201 . . .)
업무내용	- 진행사항 및 인원투입현황 - 외주작업 진행현황 등 - 주요 협의사항이나 회의등이 있을 경우 반드시 표기		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술자 :            (인)

한국전기산업진흥회 회장  귀하

【서식 6】

관 계 법 령  검 토 서

법령명 및 조항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

【서식 7】

예 정 공 사 비  개 략 내 역 서

□ 공사명 :

※ 내역서는 용지방향을 넓게(횡방향) 설정해서 작성하기 바람.

※ 공종별[건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방(기계+전기)]로 작성하여야 한다.

품 명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경 비	계	비고
건축공사
토목공사
조경공사
기계공사
전기공사
통신공사
소방공사
폐기물공사
1. 소 계
2. 제경비 (비율계산)
3. 합계(1+2)

【서식 8】

용역업무수행계획서 책임기술자 명단

❍ 용 역 명 :

❍ 용역기간 :

❍ 용역회사 :

❍ 용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자 (설계사,감리사)					서명 (실명)
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	주민등록번호	자격증번호

【서식 9】

설계용역자문 참여기술자 명단

(회사대표, 책임․분야별․참여기술자 등)

구 분	분 야 별		성 명	서 명
설계사	회사명	ㅇㅇ건축사사무소 대표이사 ㅇㅇㅇ ㅇㅇ엔지니어링 대표이사 ㅇㅇㅇ
	참여 기술자	사업책임기술자 분야별책임기술자

※ 설계용역  자문회의 각 자료 첫장에 표기

【서식 10】

설계용역 종합보고서 책임기술자 명단

❍ 용 역 명 :

❍ 용역기간 :

❍ 용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

분야	설계참여기술자 (설계사,감리사)						서명 (실명)
	참여세부 과업내용	참여기간	성 명	주민등록번호	기술 분야	자격증번호